RECORRIDO CABLE DE COMUNICACIÓN DESDE TABLERO PLC STN A TC.

La red de comunicación entre controladores de la ECV (en adelante PLC – STN) y Turbocompresores (TC), tomaremos como inicio en el módulo de comunicación EtherNet IP, en el chasis del PLC-STN el cual es de la línea Allen Bradley, dicha red es con redundancia Red A / Red B, por lo que se tiene 2 módulos de comunicación y 2 Switches, 1 para cada red.

En el gabinete PLC-STN, el módulo de comunicación se conecta al Switch, del Switch se conecta al transceiver y del transceiver que convierte a fibra óptica (en adelante, F.O.) se dirige al Patch Panel de F.O. para dirigirse a la JB-100, caseta en campo, donde se conecta al patch panel de F.O.

Swtich-ECV-B en gabinete PLC STN.			Transceiver	Salida Fibra óptica del Patch Panel.

Su recorrido desde el panel PLC-STN hacia la JB-100, es por el piso técnico en la sala de control hasta el sótano, siguiente por bandejas para dirigirse hacia la CI-01, CI-02, CI-03, CI-03B hasta llegar a la JB-100.

Salida F.O. de panel PLC STN    Recorrido por piso técnico       Salida de sótano a CI-01                  CI-01 a CI-02

CI-02 a CI-03                        CI-03 a CI-03B                  CI-03B a JB-100	Ingreso a JB-100

En la JB-100, las dos fibras ingresan a Patch Panel de F.O. salen y se dirigen a transceiver para convertirse en cable de red Ethernet y conectarse a los switch que corresponde, red A o red B.

A los switches en la JB-100 se conectan 10 cables de red, 2 cables por TC para mantener la redundancia de red.

El recorrido de cada TC hacia el switch en la JB-100, es el siguiente.

- De turbocompresores a JB-100

Cada turbocompresor el cable de red inicia en el módulo de comunicación Ethernet IP, del chasis del controlador de la línea Allen Bradley, que se encuentra en el panel delante de la turbina, realiza el recorrido por conduit hasta el patín del compresor centrífugo, posteriormente, se entierra el conduit para cruzar al patio de válvula del TC, sube por la bandeja de cables que se encuentra por encima del patio de válvulas de cada TC, posteriormente baja la bandeja de cables en el TC-A para que los cables ingresen a un tubo que hace la conexión con la JB-100.

TC-D y TC-E tienen la particularidad, debido a la distancia, que tienen un Switch en JB-101, ubicado en el patio de válvulas del TC-C.

Modulo Ethernet/IP	            Bandejas de cables aéreas    JB-101 en TC-C