RECORRIDO CABLE DE COMUNICACIÓN DESDE TABLERO PLC STN A EMED VM.

La red de comunicación entre controladores de la ECV (en adelante, PLC-STN) y estación de medición Villa Montes (en adelante, EMED VM), inicia en el módulo de comunicación EtherNet IP, en el chasis del PLC STN el cual es de la línea Allen Bradley, dicha red es con redundancia Red A / Red B, por lo que se tiene 2 módulos de comunicación y 2 Switches, 1 para cada red.

En el gabinete PLC STN, El módulo de comunicación se conecta al Switch, del puerto de fibra óptica (en adelante, F.O.) del Switch sale la fibra que se dirige al Patch Panel de F.O., en el mismo panel, saliendo F.O. que se dirige al tablero de comunicación en la EMED VM, donde se conecta al patch panel de F.O.

Switch-ECV-B en gabinete PLC STN.		     Salida Fibra óptica del Patch Panel.

Su recorrido desde el panel PLC-STN hacia la EMED VM, es por el piso técnico en la sala de control hasta el sótano, siguiente por bandejas para dirigirse hacia la CI-01, CI-02, CI-03, y luego por cañería hasta cámara instrumentación en EMED VM.

Salida F.O. de panel PLC STN    Recorrido por piso técnico       Salida de sótano a CI-01                  CI-01 a CI-02

CI-02 a CI-03                        CI-03 a CI EMED VM	     CI EMED VM.

El recorrido desde la CI-03 a la CI EMED Villa Montes, la realiza a través de un caño de PVC de 3”.

De la CI EMED VM, se dirige por bandeja en subsuelo hasta la sala de control EMED VM, donde se encuentra el tablero de comunicación de la EMED VM.