RECORRIDO DE FIBRA ÓPTICA DE PANEL PLC-STN A TC / EMED VM

Las 4 fibra ópticas de Patch panel Fibra óptica (Panel PLC-STN) se dirige a bandeja de cables en el subsuelo, por debajo de piso técnico, continua por bandeja hasta llegar al sótano.

Del sótano se dirigen a Cámara de Instrumentación 01 (CI-01) por dos tubos de 4”, 1 fibra por un tubo y las otras 3 fibras por otro tubo de 4”. Se tiene 1 tubo de 4” de reserva entre el sótano y la CI-01.

C-ETH-0001B por tubo de 4”	    Las otras 3 Fibras por otro tubo de 4”                Tubo de 4” en reserva

De CI-01

De la CI-01 a la CI-02, se cuenta con 5 tubos 3” y 2 tubos 4” en reserva.

A CI-03

CI-02

En CI-03, 2 fibras van hacia la JB-100, 2 fibras hacia la EMED VM.

- CI-03 a CI-03B posteriormente a JB-100.

Cada Fibra (C-ETH-0001A / C-ETH-0001B), se va por tubo de 3” independiente de CI-03 a CI-03B. se cuenta con 1 tubo de 3” en reserva.

De la CI-03B hay un tubo de 3” hacia el patio de válvulas TC-A.

- De la CI-03 a la EMED VM, es tubo directo con derivaciones en FT-201 / FT-202

De la CI-03 salen 4 tubos de 3”, por uno de ellos van las 2 fibras hacia la EMED VM acompañado de 7 cables.

2 Fibra + 7 cables		4 tubos salida de CI-03.

Señalizaciones asumidas por donde se dirige el tubo.

CI-03

Llegada a Cámara en EMED VM. 4 cables 2 de ellos son la Fibra Óptica de comunicación COM-001 / COM-0002

RECORRIDO FIBRA ÓPTICA EMED VM A RTU

De tablero de comunicación ubicado en la sala de control EMED VM, baja 1 fibra a bandeja de cables en el subsuelo, recorriendo por bandeja hasta la cámara de inspección en la EMED VM.

Cable de Fibra por tubo 2”, en reserva 1 tubo

De la cámara de la EMED VM, va hacia la C-8, C-9, C-10 y llega a la caseta RTU.

De cámara C-8 a C-9, mantiene los cables por 1 tubo de 2” y 1 tubo en reserva de 2”.

De cámara C-9 a C-10, un cable por tubo de 2”.

De C-10 a caseta RTU sube del subsuelo a bandeja eléctrica interior caseta por tubo de 2”. Por 1 tubo suben 4 cables queda uno en reserva

la cual se va por bandeja hasta el panel RTU.