|  |  |  | memoria descriptiva |  |  |  |  |  | NO | 00-md-50.24-941-011 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CLIENTE: |  |  | YPFB transierra s.a. |  |  |  |  |  |  | hoja: |  | 1 | de | 21 |
|  |  |  | PROyecto: |  |  | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA Y EN DETALLE PARA LA MIGRACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS ESTACIONES DEL GASYRG. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AREA: |  |  | INGENIERIA DE PROYECTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TITULo: |  | Arquitectura de Monitoreo y Control Existente del GASYRG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARCHIVO: WORD / VER. 2007 / 00-MD-50.24-941-011=0.DOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDICE DE REVISIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REV. | DESCRIPCION Y/U HOJAS AFECTADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a B 0 | EMISION para revisión. atención a observaciones. APROBADO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rev. a |  | Rev. B |  |  | Rev. 0 | Rev. D | Rev. E |  | Rev. F | Rev. G |  | Rev. H |  | Rev. i |  |
| FECHA |  | 10/10/2024 |  | 30/10/2024 |  |  | 13/11/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROYECTo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICACIÓN |  | YPFB TR. |  | YPFB TR. |  |  | YPFB TR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROBACIÓN |  | YPFB TS |  | YPFB TS |  |  | YPFB TS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONTENIDO.

1.	OBJETIVO.	3

2.	ALCANCE.	3

3.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA.	3

4.	DESARROLLO.	3

4.1.	CENTRO DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO SCZ (CSC).	4

4.2.	ESTACIÓN DE MEDICIÓN RIO GRANDE.	7

4.2.1.	SISTEMA VSAT.	7

4.2.2.	SISTEMA BGAN.	8

4.3.	ESTACIÓN DE COMPRESIÓN Y MEDICIÓN PARAPETI.	9

4.3.1.	SISTEMA VSAT.	10

4.3.2.	SISTEMA BGAN.	13

4.4.	ESTACION DE MEDICION YACUIBA.	14

4.4.1.	SISTEMA VSAT.	14

4.4.2.	SISTEMA BGAN.	15

4.5.	ESTACIÓN DE COMPRESIÓN Y MEDICIÓN VILLAMONTES.	16

4.5.1.	SISTEMA PRINCIPAL DE COMUNICACIÓN.	16

4.5.2	SISTEMA BGAN.	19

4.6	VÁLVULAS DE SEGURIDAD SDVs.	20

5.	CONCLUSIONES.	21

# OBJETIVO.

El presente documento tiene como objetivo describir de manera general la arquitectura de comunicación y control del sistema de las estaciones del GASYRG pertenecientes al gasoducto Yacuiba – Rio Grande, el cual se enfoca en la adquisición de datos centralizado en el centro de supervisión y control (CSC) de Santa Cruz que recopila la información de las Estaciones Remotas: Yacuiba, Villamontes, Parapeti, Rio Grande y Válvulas de Seguridad.

# ALCANCE.

El alcance del presente documento abarca la descripción general de la arquitectura de comunicación y control que actualmente utiliza YPFB Transierra S.A, para la supervisión y monitoreo de datos en su sistema Scada. La finalidad es proporcionar una visión general en cuanto a equipos y el sistema de comunicación satelital empleados en la operación.

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

- 00-RL-50.24-941-003		Informe Técnico de Relevamiento - Sala de Control SCZ.

- 02-RL-50.24-941-004		Informe Técnico de Relevamiento - EMED Rio Grande.

- 03-RL-50.24-941-005		Informe Técnico de Relevamiento - EMED Parapeti.

- 04-RL-50.24-941-006		Informe Técnico de Relevamiento - EMED Yacuiba

- 05-RL-50.24-941-007		Informe Técnico de Relevamiento - EMED Villamontes

- 00-RL-50.24-941-008		Informe Técnico de Relevamiento – SDVs

- Esquemas de la Arquitectura de Comunicación y Control de YPFB Transierra S.A

# DESARROLLO.

El Gasoducto Yacuiba - Rio Grande propiedad de YPFB Transierra S.A, está conformado por estaciones de compresión y medición de Yacuiba, Villamontes, Parapeti, Rio Grande y válvulas de seguridad que son fundamentales para la operatividad del transporte de gas natural.

Actualmente, cada estación de compresión y medición cuenta con su propia red de comunicación interna divida en red A y red B de acuerdo con los lineamientos de YPFB Transierra S.A, a estas redes se conectan los equipos del sistema a de control, sistema de medición, teléfono IP, Cámaras, etc., centralizando todos los datos operativos; cabe mencionar que algunas estaciones utilizan VLAN para la gestión del tráfico de datos.

Las válvulas de seguridad están equipadas con una red local que incluye el PLC y el sistema BGAN, lo que permite la transmisión de datos operativos de cada válvula.

Los datos centralizados de cada una de las estaciones y válvulas se transmiten al centro de supervisión y monitoreo CSC ubicado en la ciudad de Santa Cruz, aquí se recibe la información proveniente de las estaciones remotas y válvulas de seguridad, que es gestionada a través de equipos de red y un PLC Gateway, estos equipos permiten la integración de datos en tiempo real en los servidores SCADA, lo que facilita la visualización en el sistema Scada iFix.

A continuación, se describe la infraestructura de comunicación utilizada por cada estación y válvulas de seguridad para la adquisición de datos al CSC.

## CENTRO DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO SCZ (CSC).

El Centro de Supervisión y Control (CSC) utiliza dos medios de transmisión hacia las estaciones remotas que conforman el GASYRG. El primero es a través del servicio de comunicación satelital provisto por las empresas ENTEL y AXS, que llega con fibra óptica hasta el rack principal. Este enlace permite su conexión del Telepuerto Achuma al Edificio de YPFB Transierra S.A. Además, se cuenta con el sistema BGAN (Broadband Global Area Network), que se utiliza como respaldo en caso de fallas en la comunicación de las empresas mencionadas. Este sistema también se emplea para la comunicación con las válvulas SDV, enviando información al PLC Gateway.

El Centro de Supervisión y Control (CSC) dispone de una sala de comunicación que alberga los racks o gabinetes metálicos donde se encuentran los equipos de red necesarios para establecer la comunicación remota. Los gabinetes o racks son los siguientes:

- Gabinete 05A: Servicios

- Gabinete 05B: Router Borde, Firewall

- Gabinete 05D: Switch SCADA

- Gabinete 05E: Servidores SCADA

4

3

2

1

Gabinete PLC Gateway.

Figura 1. Rack o Gabinetes de Comunicación.

Figura 2. Gabinete de Control – PLC Gateway

En el Gabinete 05A, llega la fibra óptica de la empresa AXS y Entel que proveen el servicio de comunicación satelital, los equipos que se encuentran en este gabinete fueron instalados por las empresas mencionadas los cuales son de su propiedad. (ver figura 3)

Figura 3. Equipos de ENTEL y AXS.

En el Gabinete 05B, se encuentran los equipos de red para conectarse al servicio de comunicación satelital, los equipos son los siguientes:

| - Switch Ethernet CATALYST 9300L - Switch Ethernet CATALYST 9300L - Switch Ethernet CATALYST 9300L - Router de Servicios CISCO 4331 (RTWAN 1) - Router de Servicios CISCO 4331 (RTWAN 2) - Router de Servicios CISCO 4331 (RTTEL01) - Firewalls (TRSASA01, TRSASA02) | 1 22 3 4v 7 6 5 |
| --- | --- |
| Figura 4. Equipos en el interior del Gabinete 05B. |  |

La red se compone de un servicio de comunicación satelital proporcionado por Entel y AXS, que llegan a través de fibra óptica. Se conectan a dos routers Cisco 4331 (RTWAN) y un tercer router (RTTELF), interconectados a tres switches Cisco 9300L configurados en stack, gestionando dos redes separadas, A y B, según los lineamientos de YPFB Transierra S.A. Esta infraestructura se encuentra instalada en el gabinete 05B y cuenta con dos firewalls para la protección de datos y servicios.

En el gabinete 05B se encuentra la distribución de la red, donde los switches Ethernet Catalyst 9300L se conectan a dos switches Cisco Catalyst 9200 ubicados en el gabinete 05D (ver figura 5), aquí se centraliza la conexión de los periféricos de la red SCADA, que incluye servidores situados en el gabinete 05E (ver figura 6) y un PLC Gateway (ver figura 2).

.

| Figura 5. Gabinete 05D Scada | Figura 6. Gabinete 05E Servidores. |
| --- | --- |

El PLC Gateway (ver figura 2) adquiere datos de las estaciones del gasoducto GASYRG de YPFB Transierra S.A, permitiendo el monitoreo y visualización de datos operativos en la aplicación iFix de la sala de control de SCZ, además del envío de información a terceros como Petrobras, Andina, CNMCH y a YPFB Transporte S.A. En el gabinete del PLC Gateway, hay dos switches Ethernet no administrables: uno distribuye la red B y el otro facilita la comunicación a terceros (ver figura 7).

Figura 7. Switch Ethernet. Gabinete PLC Gateway.

Aparte del servicio de comunicación satelital, en la Sala de Control SCZ se encuentra el sistema de comunicación BGAN, que se conecta al PLC Gateway para monitorear las válvulas SDVs ubicadas a lo largo del gasoducto GASYRG. Este sistema también proporciona comunicación de respaldo en caso de falla del sistema VSAT en las estaciones remotas (ver figura 8).

Figura 8. Sistema BGAN y conexión al PLC Gateway.

A continuación, se muestra un esquema de la Arquitectura de Red.

Figura 9. Diagrama en Bloques – Arquitectura de Red.

## ESTACIÓN DE MEDICIÓN RIO GRANDE.

La estación EMED Rio Grande utiliza dos medios de transmisión de datos hacia el PLC CSC Gateway ubicado en Sala de Control SCZ, el primero es el sistema VSAT (Very Small Aperture Terminal), y el segundo es el sistema BGAN (Broadband Global Area Network), este último sistema lo utilizan como respaldo en caso de que exista una falla operativa del sistema VSAT.

### SISTEMA VSAT.

El sistema VSAT está conformado por equipos de comunicación necesarios para funcionamiento del sistema y se encuentran en el interior del Gabinete de Comunicación identificado con el Tag: “08A” (ver figura 10), este se ubica en el interior de la Caseta de Control, mientras que la Antena Parabólica se sitúa en la parte externa (ver figura 11).

| Figura 10. Rack. Comunicación 08A | Figura 11. Antena Parabólica |
| --- | --- |

Los equipos de red que se ubican en el interior del Rack de Comunicación “08A” son:

- Modem Satelital MDM2510 Newtec.

- Patch Panel de Fibra Óptica.

- Switch Ethernet CATALYST 1000.

- Router de Servicio Integrados ISR (Cisco 4321).

- Conversor de Fibra Óptica SM a Ethernet.

4

2

3

5

1

Figura 12. Equipos en el interior del Gabinete de Comunicación.

Para establecer la comunicación con sala de control (PLC CSC Gateway) de manera remota, la antena parabólica del sistema VSAT se conecta al módem satelital a través de un cable coaxial. A la salida del módem satelital, se encuentran los cables de la red SCADA y CORPORATIVA que van hacia el router de servicio CISCO 4321. Aquí se conectan al switch Ethernet CATALYST 1000, que concentra todas las conexiones de red provenientes de los equipos de campo, como microturbinas, cromatógrafo, computador de flujo, PLC, teléfonos y cámaras de vigilancia. En este switch están configuradas las redes A y B, que son el estándar de YPFB Transierra S.A.

### SISTEMA BGAN.

El sistema BGAN se conforma de una antena y de un modem. La antena se encuentra ubicada en el exterior de la caseta de control del EMED y el modem está instalado en el interior del gabinete de Control (ver figura 13), el cual conecta por un lado hacia la Antena exterior y por otro lado hacia el chasis I/O del PLC en la tarjeta 1756-ENBT/A, Slot 11 (ver figura 14), lo que permite la transmisión de datos hacia Sala de Control SCZ.

| Figura 13. Antena | Figura 14. Modem y Chasis PLC |  |
| --- | --- | --- |

A continuación, se muestra un esquema de la Arquitectura de red.

Figura 15. Diagrama en Bloques de la Arquitectura de Red.

## ESTACIÓN DE COMPRESIÓN Y MEDICIÓN PARAPETI.

La estación de compresión y Medición Parapeti, utiliza dos medios de transmisión de datos hacia el PLC Gateway ubicado en Centro de Supervisión y Control CSC, donde el primero es el sistema VSAT (Very Small Aperture Terminal), y el segundo es el sistema BGAN (Broadband Global Area Network), este último sistema lo utilizan como respaldo, pero actualmente está deshabilitado.

### SISTEMA VSAT.

El sistema VSAT está conformado por equipos de comunicación necesarios para funcionamiento del sistema y se encuentran en el interior del Gabinete de Comunicación identificado con el Tag: “EMED TI; EMED SCADA” (ver figura 16), este se ubica en el interior de la Caseta de medición y centraliza toda la red comunicación de la Estación. Por otro lado, la Antena Parabólica se sitúa en la parte externa (ver figura 17).

| EMED SCADA EMED TI |  |
| --- | --- |
| Figura 16. Rack de Comunicación General. | Figura 17. Antena Parabólica. |

El Gabinete o rack es uno solo, pero en los accesos tanto frontal como trasero están instalados los equipos según su función: en un lado se encuentra EMED TI y en el otro EMED SCADA. A continuación, se describe los componentes de cada lado mencionado.

| - Patch panel de Fibra Óptica - Router CISCO 4321 - Switch Ethernet Catalyst 1000 (SW-ECP-EMED CORP) - Riverbed | 1 2 3 4 |
| --- | --- |
| Figura 18. Equipos que conforman el EMED TI. |  |

| - Patch panel de Fibra Óptica - Switch Ethernet Catalyst 3850 (SWITCH A) - Switch Ethernet Catalyst 3850 (SWITCH B) - Modem Satelital MDM2510 Newtec | 1 3 22 |
| --- | --- |
| 4 |  |
| Figura 19. Equipos que conforman el EMED SCADA. |  |

En Sala de Control de Estación se encuentran los siguientes racks de comunicación

- Rack-1 Comunicación

- Rack-2 Comunicación Scada

- Rack-3 Servidores.

Rack - 1

Rack - 3

Rack - 2

Figura 20. Racks de Comunicación en Sala de Control de Estación.

| - Patch panel de Fibra Óptica - Switch Ethernet Catalyst 2960X (SWITCH VOZ) - Switch Ethernet Catalyst 2960X (SWITCH DATOS) - Router de Servicios Integrados Cisco 2910 (Router Telefonía) | 1 2 3 4 |
| --- | --- |
| Figura 21. Equipos que conforman el Rack-01 |  |

| - Patchs Panels de Fibra Óptica - Switch Ethernet CATALYST 3850 (SWITCH A) - Switch Ethernet CATALYST 3850 (SWITCH B) - Switch Ethernet CATALYST 3850 (SWITCH AB) - Conversor de Fibra Óptica Ethernet. - Conversor RS485 / Ethernet | 1 2 3 4 5 |
| --- | --- |
| 6 |  |
| Figura 22. Equipos que conforman el Rack-02 |  |

Para la transmisión de datos desde Estación Parapeti al Centro de Supervisión y Control (PLC CSC Gateway), la antena parabólica se conecta al módem satelital (ver figura 19), a través de un cable coaxial. A la salida del módem satelital, se encuentran los cables de las redes SCADA y CORPORATIVA que se dirigen al router de servicio CISCO 4321, desde este las redes se separan de la siguiente manera:

- Red Corporativa: Se conecta al switch ethernet Catalyst 1000, identificado con el tag SW-ECP-EMED CORP (ver figura 18), a esta red se conecta el Rack-01 que concentra las conexiones de red de voz y datos desde sala de control, incluyendo teléfonos IP/ PC Corporativa entre otros. El enlace entre el Rack-01 y el EMED TI es a través de fibra óptica.

- Red Scada: Se conecta al switch ethernet Catalyst 3850 con tag: SWITCH A, que interconecta al otro switch ethernet Catalyst 3850 con tag: SWITCH B, en estos switches concentran las conexiones de red provenientes del Rack–02, ubicado en sala de control (ver figura 19). En esta red se conectan equipos del EMED como cromatógrafo, computador de flujo y PLCs de Control. El enlace entre el Rack-02 y el EMED Scada es través de fibra óptica.

En el Rack-02, se encuentran tres (3) switches ethernet Catalyst 3850 identificados con los tags: SWITCH A, SWITCH B, SWITCH AB, donde se conectan los siguientes equipos: PLC STN, PLC ESD, Turbocompresores, Computador de Flujo FQI 200 que mide el gas combustible y arranque de unidades, Servidores del Sistema de Control que se ubican en el Rack-03 (ver figura 23).

Figura 23. Rack – 03 Servidores del Sistema de Control.

### SISTEMA BGAN.

El sistema se conforma de una antena y un módem. La antena se encuentra ubicada en el exterior de la caseta de medición (ver figura 24) y el módem está instalado en el interior del gabinete de Control, el cual se conecta por un lado hacia la Antena exterior (ver figura 25) y por otro lado hacia el PLC EMED PPI, lo que permite la transmisión de datos hacia Sala de Control SCZ. Sin embargo, actualmente está deshabilitado la conexión al PLC de control del EMED.

| Figura 24. Antena | Figura 25. Modem |
| --- | --- |

A continuación, un esquema de la Arquitectura de red.

Figura 26. Diagrama en Bloques de la Arquitectura de red.

## ESTACION DE MEDICION YACUIBA.

La estación EMED Yacuiba utiliza dos medios de transmisión de datos hacia el PLC CSC Gateway ubicado en Sala de Control SCZ, el primero es el sistema VSAT (Very Small Aperture Terminal) y el segundo es el sistema BGAN (Broadband Global Area Network), este último sistema lo utilizan como respaldo en caso de que exista una falla operativa del sistema VSAT.

### SISTEMA VSAT.

El sistema VSAT está conformado por equipos de comunicación necesarios para funcionamiento del sistema y se encuentran en el interior del Gabinete de Comunicación identificado con el Tag: “09A” (ver figura 27), este se ubica en el interior de la Caseta de Control, mientras que la Antena Parabólica se sitúa en la parte externa (ver figura 28).

| Figura 27. Gab. Comunicación 09A | Figura 28. Antena Parabólica |
| --- | --- |

Los equipos de red que se encuentran el interior del Gabinete de Comunicación “08A” son:

- Modem Satelital MDM2510 Newtec.

- Switch Ethernet CATALYST 1000. (SW-EMED-YCA)

- Router de Servicio Integrados ISR (Cisco 4321 -RWAN06).

3

2

1

Figura 29. Equipos en el interior del Gabinete de Comunicación.

Para establecer la comunicación con sala de control (PLC CSC Gateway) de manera remota, la antena parabólica del sistema VSAT se conecta al módem satelital a través de un cable coaxial. A la salida del módem satelital, se encuentran los cables de la red SCADA y CORPORATIVA que a su vez se conectan al router de servicio CISCO 4321. Aquí se conectan al switch Ethernet CATALYST 1000, que concentra todas las conexiones de red provenientes de los equipos de campo, como microturbinas, cromatógrafo, computador de flujo, PLC, teléfonos y cámaras de vigilancia. En este switch están configuradas las redes A y B, que son el estándar de YPFB Transierra S.A.

### SISTEMA BGAN.

El sistema se conforma de una antena y de un módem. La antena se encuentra ubicada en el exterior de la caseta de control del EMED (ver figura 30) y el modem está instalado en el interior del gabinete de Control, el cual se conecta por un lado hacia la Antena exterior y por otro lado hacia el chasis I/O del PLC en la tarjeta 1756-ENBT/A, Slot 10 (ver figura 31) lo que permite la transmisión de datos hacia Sala de Control SCZ.

| Figura 30. Antena | Figura 31. Modem y Chasis PLC |  |
| --- | --- | --- |

A continuación, un esquema de la Arquitectura de red.

Figura 32. Diagrama en Bloques de la Arquitectura de red.

## ESTACIÓN DE COMPRESIÓN Y MEDICIÓN VILLAMONTES.

La estación de Compresión y Medición Villamontes utiliza dos medios de transmisión de datos hacia el PLC CSC Gateway ubicado en Sala de Control SCZ, el primero es a través del servicio de la empresa TIGO que llega con Fibra óptica hasta el rack Principal de comunicación, y el segundo es el sistema BGAN (Broadband Global Area Network), el cual se lo utiliza como respaldo en caso de que exista una falla en la comunicación provista por la empresa TIGO.

### SISTEMA PRINCIPAL DE COMUNICACIÓN.

Para la transmisión de datos desde estación Villamontes existen racks o gabinetes de comunicación donde se ubican los equipos necesarios para la red interna y posterior comunicación remota con la Sala de Control SCZ. A continuación, se presentan los gabinetes de comunicación identificados, comenzado por el Rack de Comunicación Principal (ver figura 33), mismo que se ubica en el interior del edificio principal de la Estación.

| Figura 33. Rack de Comunicación Principal. |  |
| --- | --- |

Los equipos de red que se encuentran el interior del Rack Principal de Comunicación son:

| - Patch panel de Fibra Óptica TIGO - Conversor Fibra Óptica /Ethernet TIGO - Router CISCO 800 TIGO - Router CISCO 4321Swtich Solar CAR3030 - Switch Ethernet Catalyst 2960 (SW-ECV-02) - Firewall CISCO ASA5506-X - Switch Ethernet Catalyst 2960 (SW-ECV-01) | 8 6 3 7 5 2 4 1 |
| --- | --- |
| Figura 34. Equipos en el interior del Gabinete de Comunicación. |  |  |

El rack de comunicación general se conecta con los equipos de red que se ubican en la parte trasera del Gabinete de Control STN - Proceso. A continuación, se describe los equipos:

| - Switch Ethernet CATALYST 1000 (SW-ECV-A) - Patch de Red - Patch Panel de Fibra Óptica. - Switch Ethernet CATALYST 1000 (SW-ECV-B) | 1 22 3 4 |
| --- | --- |
| Figura 35. Equipos en el interior del Gabinete de Control STN |  |

Los equipos de red ubicados en el gabinete de Control STN, se conectan hacia el rack situado en la caseta de medición que centraliza todas las señales de comunicación del sistema (ver figura 36), además se conectan a otro rack con tag: JB100, ubicado en la parte externa, que también centraliza las señales de comunicación de los turbocompresores (ver figura 37).

| - Patch Panel de Fibra Óptica - Patch Panel de Fibra Óptica - Switch Ethernet CATALYST 1000 (SW-ECV-B) - Switch Ethernet CATALYST 1000 (SW-ECV-B) - Conversores de medios Fibra Óptica Ethernet | 1 22 3 42 5 |
| --- | --- |
| Figura 36. Equipos en el interior del rack de Comunicación EMED. |  |

| - Switch Ethernet CATALYST 2960-X - Patch Panel de Fibra Óptica - Switch Ethernet CATALYST 2960-X - Conversores de medios Fibra Óptica/ Ethernet | 3 22 1 42 |
| --- | --- |
| Figura 37. Equipos en el interior del rack de Comunicación JB100 -Turbocompresores |  |

Para la transmisión de datos desde Estación Villamontes al Centro de Supervisión y Control (PLC CSC Gateway de manera remota, se utiliza el servicio de la empresa TIGO, que proporciona la comunicación a través de fibra óptica. Esta conexión llega a un conversor FO/ETH que se conecta posteriormente al Router CISCO 800, estos tres equipos son propiedad de la empresa TIGO.

El router CISCO 800 se conecta al router CISCO 4321, el cual a su vez conecta al swtich ethernet Catalyst 2960X identificado con tag: SW-ECV-02; de este switch están conectados varios periféricos incluyendo tomas de red del edificio y un Firewall que brinda seguridad a la red, protegiendo los datos de posibles amenazas externas, más el switch Catalyst 2960X con tag SW-ECV-01 (ver figura 34). y finalmente al Gabinete de Control STN.

En el gabiente de control STN se encuentran dos switches ethernet Catalyst 1000 (ver figura 35), el switch con tag: SW-ECV-A corresponde a la red A, mientras que el switch con tag SW-ECV-B corresponde a la red B, ambos switches están interconectados entre sí, además se conectan otros equipos y periféricos incluyendo Servidores del Sistema de control, PLC STN, PLC ESD, PLC de Deslastre, así como el Sistema de Medición y Turbocompresores. La conexión de estos dos últimos es a través de fibra óptica que provienen de cada gabinete de comunicación manteniendo las redes A y B de la estación.

El sistema de medición tiene un gabinete de comunicación (ver figura 36) que concentra la red de dicho sistema, en este gabinete se encuentran dos switches ethernet Catalyst 1000, separados por red A y B, identificados con el Tag: SW-ECV-A, SW-ECV-B, pero interconectados entre sí.

A cada uno de los switches se conectan los siguientes equipos: PLC EMED, Cámaras de vigilancia, computadores de flujo, Cromatógrafo, Medidores de flujo, PLC RTU-Petrobras. Para los dos últimos, la conexión al gabinete se realiza a través de fibra óptica, es por ello que se utilizan conversores de medios FO/ETH.

El gabinete de comunicación con el tag JB100 centraliza toda la red de los turbocompresores (ver figura 37). En este gabinete se encuentran dos switches Ethernet Catalyst 2960-X, separados por red A y B, pero interconectados entre sí. A cada uno de los switches se conectan los equipos de campo correspondientes a los turbocompresores. Para su conexión a los switches ubicados en el gabinete de control, se utilizan conversores de medios FO/ETH.

### SISTEMA BGAN.

El sistema se conforma de una antena y un módem. La antena se encuentra ubicada en el exterior de la caseta de medición (ver figura 38) y el módem está instalado en el interior del gabinete de Control, el cual se conecta por un lado a la Antena exterior y por otro lado hacia el chasis I/O del PLC en la tarjeta 1756-ENBT/A, slot 12 (ver figura 39) lo que permite la transmisión de datos hacia Sala de Control SCZ.

| Figura 38. Antena | Figura 39. Modem y Chasis PLC |  |
| --- | --- | --- |

A continuación, un esquema de la Arquitectura de red.

Figura 40. Diagrama en Bloques de la Arquitectura de red.

## VÁLVULAS DE SEGURIDAD SDVs.

Actualmente, las válvulas de seguridad SDVs cuentan con su propio sistema de control en sitio para monitorear sus condiciones operativas, mientras que para su enlace de comunicación hacia Sala de Control SCZ, utilizan el sistema BGAN (Broadband Global Área Network), que proporciona la conectividad remota. Tanto los equipos de control como de comunicación se encuentran instalados en gabinetes metálicos, mismos que están montados sobre una pilastra a una altura de 5mt aproximadamente, además está protegido por una reja para evitar daños por personas ajenas a YPFB Transierra S.A.

A continuación, se muestra el tipo de instalación (ver figura 41).

Antena BGAN

Reja

Gabinetes

Pilastra

Figura 41. Instalación de Equipos.

Durante el proceso de actualización de datos que envían los PLCs de campo y que son recibidos por el PLC Gateway de Santa Cruz, la comunicación se realiza a través de mensajería CIP, ejecutándose de manera periódica y por eventos. Esto se debe a las limitaciones en la capacidad de transmisión y recepción de datos del sistema BGAN.

Los datos operativos de cada válvula son recibidos por el PLC Gateway de Santa Cruz, ubicado en el Centro de Supervisión y Control y pueden ser visualizados por el operador en el SCADA iFix. A continuación, se muestra un esquema de conexión del sistema BGAN con las válvulas remotas SDVs.

Figura 42. Esquema en bloques del sistema BGAN.

# CONCLUSIONES.

Se concluye que la información recopilada de las estaciones de compresión y medición de gas, propiedad de YPFB Transierra S.A., proporciona una visión integral sobre la infraestructura existente y su funcionalidad. Esto permite identificar oportunidades de mejora en el diseño y operación de cada planta, con especial atención al Centro de Supervisión y Control, que cambiará de ubicación a las instalaciones de YPFB Transporte S.A., integrándose a su red Scada y red Corporativa, se mantendrá el sistema de comunicación BGAN únicamente para las válvulas SDVs, con la EMED Rio Grande como nuevo nodo central, en las demás estaciones estos equipos serán deshabilitados