|  |  |  | MEMORIA DESCRIPTIVA |  |  |  |  |  | NO | 00-MD-50.24-941-009 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CLIENTE: |  |  | YPFB transierra s.a. |  |  |  |  |  |  | hoja: |  | 1 | de | 57 |
|  |  |  | PROyecto: |  |  | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA Y EN DETALLE PARA LA MIGRACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS ESTACIONES DEL GASYRG. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AREA: |  |  | INGENIERIA DE PROYECTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TITULo: |  | memoria descriptiva del sistema de control existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARCHIVO: WORD / VER. 2007 / 00-MD-50.24-941-009=0.DOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| íNDICE DE REVISIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REV. | DESCRIPCIóN Y/U HOJAS AFECTADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a B 0 | EMISIóN para revisión. atención a observaciones. aprobado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rev. a |  | Rev. B |  |  | Rev. 0 | Rev. D | Rev. E |  | Rev. F | Rev. G |  | Rev. H |  | Rev. i |  |
| FECHA |  | 09/10/2024 |  | 05/11/2024 |  |  | 19/11/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROYECTo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICACIÓN |  | ypfb tr |  | ypfb tr |  |  | ypfb tr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROBACIÓN |  | ypfb ts |  | ypfb ts |  |  | ypfb ts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONTENIDO

1.	OBJETIVO.	4

2.	ALCANCE.	4

3.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA.	4

4.	DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA.	4

5.	CENTRO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL SANTA CRUZ.	5

5.1.	SISTEMA DE CONTROL – PLC CSC SANTA CRUZ.	5

5.1.1.	ARQUITECTURA DE CONTROL - PLC CSC SANTA CRUZ…………………………………….7

5.1.2.	COMUNICACION - PLC CSC SANTA CRUZ………………………………………………………9

6.	ESTACIÓN DE MEDICIÓN RIO GRANDE.	10

6.1.	SISTEMA DE CONTROL – PLC EMED RIO GRANDE.	10

6.1.1.	ARQUITECTURA DE CONTROL - PLC EMED RIO GRANDE…………………………………12

6.1.2.	COMUNICACIÓN - PLC EMED RIO GRANDE……………………………………………………13

7.	ESTACIÓN PARAPETÍ.	15

7.1.	SISTEMA DE CONTROL – PLC EMED PARAPETI.	15

7.1.1.	ARQUITECTURA DE CONTROL – PLC EMED PARAPETI…………………………………….17

7.1.2.	COMUNICACION – PLC EMED PARAPETI………………………………………………………18

7.2.	SISTEMA DE CONTROL – PLC ESD ECP.	19

7.2.1.	 ARQUITECTURA DE CONTROL – PLC ESD ECP………………………………………………24

7.2.2.	COMUNICACION – PLC ESD ECP………………………………………………………………...25

7.3.	SISTEMA DE CONTROL – PLC STN ECP.	25

7.3.1.	 ARQUITECTURA DE CONTROL – PLC STN ECP………………………………………………28

7.3.2.	COMUNICACION – PLC STN ECP…………………………………………………………………29

7.4.	OTROS SISTEMAS DE CONTROL - ECP.	30

7.4.1.	TURBOCOMPRESOR A…………………………………………………………………………….30

7.4.2.	TURBOCOMPRESOR B…………………………………………………………………………….30

7.4.3.	TURBOCOMPRESOR C…………………………………………………………………………….30

7.4.4.	CALENTADOR A……………………………………………………………………………………..30

7.4.5.	CALENTADOR B……………………………………………………………………………………..30

8.	ESTACIÓN VILLAMONTES.	31

8.1.	SISTEMA DE CONTROL – PLC EMED VILLAMONTES.	31

8.1.1.	ARQUITECTURA DE CONTROL – PLC EMED VILLAMONTES. ………………………………34

8.1.2.	COMUNICACION – PLC EMED VILLAMONTES…………………………………………………35

8.2.	SISTEMA DE CONTROL – PLC ESD ECV.	36

8.2.1.	ARQUITECTURA DE CONTROL – PLC ESD ECV. …………………………………………….38

8.2.2.	COMUNICACION – PLC ESD ECV. ………………………………………………………………39

8.3.	SISTEMA DE CONTROL – PLC STN ECV.	39

8.3.1.	ARQUITECTURA DE CONTROL – PLC STN ECV. ……………………………………………..44

8.3.2.	COMUNICACION – PLC STN ECV. ……………………………………………………………….44

8.4.	SISTEMA DE CONTROL – PLC RTU VILLAMONTES.	45

8.4.1.	ARQUITECTURA DE CONTROL – PLC RTU VILLAMONTES…………………………………48

8.4.2.	COMUNICACION – PLC RTU VILLAMONTES. ………………………………………………….48

8.5.	OTROS SISTEMAS DE CONTROL - ECV.	49

8.5.1.	TURBOCOMPRESOR A…………………………………………………………………………….49

8.5.2.	TURBOCOMPRESOR B…………………………………………………………………………….49

8.5.3.	TURBOCOMPRESOR C…………………………………………………………………………….49

8.5.4.	TURBOCOMPRESOR D…………………………………………………………………………….49

8.5.5.	TURBOCOMPRESOR E…………………………………………………………………………….49

8.5.6.	GENERADOR A………………………………………………………………………………………49

8.5.7.	GENERADOR B………………………………………………………………………………………49

8.5.8.	GENERADOR C……………………………………………………………………………………...49

8.5.9.	SISTEMA DE DESLASTRE…………………………………………………………………………49

9.	ESTACIÓN DE MEDICIÓN YACUIBA.	50

9.1.	SISTEMA DE CONTROL – PLC EMED YACUIBA.	50

9.1.1.	ARQUITECTURA DE CONTROL – PLC EMED YACUIBA………………………………………52

9.1.2.	COMUNICACION – PLC EMED YACUIBA………………………………………………………..53

10.	VALVULAS SDV.	54

10.1.	SISTEMA DE CONTROL – PLC SDV-002.	55

10.1.1.	COMUNICACION – PLC SDV-002………………………………………………………………56

11.	CONCLUSIONES.	57

# OBJETIVO.

Este documento tiene como objetivo describir detalladamente el sistema de control actualmente implementado en las estaciones de medición y compresión del gasoducto GASYRG, propiedad de YPFB Transierra S.A. Con el fin de proporcionar una base técnica sólida que permita evaluar posibles mejoras y optimizaciones para facilitar la migración del sistema.

# ALCANCE.

El alcance de este documento abarca la revisión de los sistemas de control existentes en las estaciones de Rio Grande (EMED), Parapetí (EMED y ECP), Villamontes (EMED y ECV), Yacuiba (EMED) y el Centro de Supervisión y Control de Santa Cruz (CSC), además de las válvulas SDVs. Se describen los componentes de Hardware y Software, así como las configuraciones de comunicación que permiten el monitoreo y control de los procesos, garantizando la operación continua y segura de las estaciones.

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

- 00-RL-50.24-941-003: Informe Técnico de Relevamiento - Sala de Control SCZ.

- 02-RL-50.24-941-004: Informe Técnico de Relevamiento - EMED Rio Grande.

- 03-RL-50.24-941-005: Informe Técnico de Relevamiento - EMED Parapeti.

- 04-RL-50.24-941-006: Informe Técnico de Relevamiento - EMED Yacuiba

- 05-RL-50.24-941-007: Informe Técnico de Relevamiento - EMED Villamontes

- 00-RL-50.24-941-008: Informe Técnico de Relevamiento – SDVs

- BackUps de programas de control de cada PLC.

# DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA.

El gasoducto GASYRG es una infraestructura crítica que transporta gas natural a través de sus estaciones de medición y compresión, interconectadas entre sí mediante un sistema de monitoreo y control avanzado. Este sistema está compuesto por controladores lógicos programables (PLCs) y redes de comunicación que garantizan la supervisión y operación eficiente de las estaciones distribuidas a lo largo del gasoducto.

El sistema de control del GASYRG integra tecnologías de comunicación como Modbus y Ethernet, que permiten la transferencia de datos en tiempo real entre las estaciones y el Centro de Supervisión y Control (CSC) ubicado en Santa Cruz. Estas comunicaciones son fundamentales para la operación segura y continua de procesos como la medición del gas, la regulación de válvulas y la supervisión de las condiciones operativas en estaciones como la Estación de Medición Río Grande,Yacuiba y las Estaciones de Compresión Parapetí y Villamontes.

La presente memoria descriptiva detalla las características técnicas y operativas del sistema de control actualmente implementado, para las siguientes estaciones:

- CSC:	Centro de Supervisión y Control Santa Cruz

- RGE: 	Estación de medición Rio Grande

- PPI: 	Estación de compresión Parapetí.

- VMT: 	Estación de compresión Villamontes

- YCA: 	Estación de medición Yacuiba.

- SDVs:	Válvulas de seguridad (SDV-002, SDV-009, SDV-019, SDV-020, SDV-024 y SDV-025).

# CENTRO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL SANTA CRUZ.

El Centro de Control y Supervisión de Santa Cruz cuenta con un sistema de control encargado de monitorear las señales de las estaciones que forman parte del gasoducto GASYRG de YPFB Transierra S.A, para su visualización en la aplicación HMI de la sala de control de SCZ y para el envío de los datos recopilados a terceros.

## SISTEMA DE CONTROL – PLC CSC SANTA CRUZ.

En la sala de servidores del CSC se encuentra el gabinete de control, que alberga dos chasis ControlLogix de PLC redundante y dos chasis de comunicaciones de la marca Allen Bradley (Ver Figura 1).

Figura 1. Gabinete de Control PLC CSC SCZ.

El chasis del PLC incluye módulos de comunicación Ethernet, ControlNet, redundancia y el propio controlador PLC. Por su parte, los chasis de comunicación contienen los módulos de comunicación Modbus y Ethernet. A continuación, se detallan la marca, modelo y revisión de cada uno de los módulos para cada chasis.

| Chasis PLC A ControlLogix 1756-A4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-L62/B | 20.054 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-RM/B | 3.003 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1765-EN2T/C | 4.003 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-CN2/B | 20.02 |

| Chasis PLC B ControlLogix 1756-A4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-L62/B | 20.054 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-RM/B | 3.003 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1765-EN2T/C | 4.003 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-CN2/B | 20.02 |

| Chasis 01 ControlLogix 1756-A4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-CNB/D | 7.016 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1765-ENBT/A | 6.002 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1765-ENBT/A | 6.002 |
|  | 3 | Vacío | Vacío | Vacío |

| Chasis 02 ControlLogix 1756-A7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | ProSoft Technology | MVI56-MCM | 1.002 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-EN2T/D | 10.007 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-ENBT/A | 4.004 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-CNB/D | 7.016 |
|  | 4 | ProSoft Technology | MVI56-MNET | 1.002 |
|  | 5 | ProSoft Technology | MVI56-MNET | 1.002 |
|  | 6 | ProSoft Technology | MVI56-MNET | 1.002 |

El software utilizado para revisar las lógicas del PLC es RSLogix 5000, en su versión 20.05. El programa del PLC CSC SCZ cuenta con una tarea principal que se ejecuta de manera continua y una tarea periódica llamada Task, con un periodo de 480 ms. En la tarea Task se incluyen las rutinas de control de válvulas, comunicación Ethernet y comunicación Modbus. La tarea MainTask no cuenta con rutinas programadas (Ver Figura 2).

Figura 2. Árbol de Tareas PLC CSC SCZ.

El uso total de la memoria de E/S en el programa del PLC es del 36.36%, mientras que las lógicas del programa ocupan el 37.66% de la capacidad total de memoria del procesador para datos y lógica (Ver Figura 3).

Figura 3. Capacidad de Memoria PLC CSC SCZ.

### ARQUITECTURA DE CONTROL - PLC CSC SANTA CRUZ.

La arquitectura de control del CSC consta de dos chasis en configuración espejo, cada uno equipado con un controlador, un módulo de redundancia, un módulo de comunicación Ethernet y un módulo de comunicación ControlNet. El PLC (Controlador Lógico Programable) es responsable de ejecutar las lógicas de monitoreo y comunicación.

El módulo de redundancia asegura la sincronización entre ambos chasis, de manera que, en caso de una falla en el chasis primario, el chasis secundario asuma el control sin interrumpir la operación.

El módulo de comunicación Ethernet permite la conexión a la red B, la cual comparte información dentro de la red SCADA de YPFB Transierra.

Finalmente, el módulo de comunicación ControlNet se utiliza para conectar al bus interno de ControlNet, para la comunicación con los chasis del gabinete, como el Chasis PLC A, el Chasis PLC B, el Chasis 01 y el Chasis 02. En la Figura 4 se presenta la arquitectura de control del PLC CSC SCZ.

Figura 4. Arquitectura de Control PLC CSC SCZ.

Los chasis de comunicación, al igual que los chasis de los PLC A y PLC B, están equipados con módulos para la comunicación ControlNet a través del bus interno del gabinete.

El Chasis 01 incluye dos módulos de comunicación Ethernet: uno para el acceso a la red EMOPs y otro para la comunicación de respaldo mediante la antena BGAN.

El Chasis 02 cuenta con dos módulos de comunicación Ethernet: uno para el envío de datos a YPFB Transporte y otro para el acceso a la Red A del SCADA. Además de los módulos de comunicación Ethernet, en este chasis se encuentran los módulos de comunicación Modbus RTU 485 y Modbus TCP para el envío de información a terceros: Petrobras, YPFB Andina, CNMCH.

### COMUNICACION - PLC CSC SANTA CRUZ.

En el PLC del CSC se han desarrollado lógicas para la comunicación con otros sistemas dentro de la red SCADA de YPFB Transierra. El programa del PLC CSC SCZ incluye rutinas específicas para las comunicaciones Modbus y Ethernet. Para la comunicación Ethernet, se utilizan tres módulos que aseguran la redundancia de rutas, conectando la red A, la red B y la red de respaldo BGAN, además de dos módulos adicionales para la comunicación con sistemas externos, como las EMOPs y YPFB Transporte S.A.

En cuanto a la comunicación Modbus, el sistema dispone de un módulo conectado para la comunicación con San Alberto mediante protocolo RS-485, que cuenta con dos puertos configurables. Adicionalmente, hay tres módulos dedicados a la comunicación Modbus TCP, utilizados para intercambiar datos con PETROBRAS, YPFB ANDINA y CNMCH.

El PLC del CSC utiliza mensajería CIP para enviar y recibir mensajes a través de las tres redes (Red A, Red B y BGAN), intercambiando principalmente información sobre el estado de los equipos de campo, como válvulas, transmisores de presión, temperatura y datos de medición. A continuación, se detalla la mensajería configurada en el PLC CSC SCZ:

- PLC RTU VMT: Mensajes de escritura con el PLC RTU de la estación de compresión Villamontes, a través de las redes A y B.

- PLC STN VMT: Mensajes de escritura y lectura con el PLC STN de la estación de compresión Villamontes a través de la red A, y solo de escritura a través de la red B.

- PLC EMED VMT: Mensajes de escritura y lectura con el PLC EMED VMT de la estación de medición Villamontes, a través de las redes A, B y BGAN.

- PLC EMED YCA: Mensajes de escritura con el PLC EMED YCA de la estación de medición Yacuiba, a través de las tres redes: Red A, Red B y BGAN.

- PLC EMED RGE: Mensajes de escritura con el PLC EMED RGE de la estación de medición Río Grande, a través de las tres redes: Red A, Red B y BGAN.

- PLC EMED PPI: Mensajes de escritura con el PLC EMED PPI de la estación de medición Parapetí, a través de la red A.

Además de la mensajería CIP, el PLC del CSC cuenta con un módulo de comunicación Modbus RTU. A continuación, se presenta un resumen de su configuración:

- Módulo: MVI56-MCM, SLOT: 0. Solo el puerto 1 está conectado y habilitado, aunque no tiene comandos configurados actualmente. Anteriormente, se utilizaba para la lectura y escritura de datos con San Alberto. El puerto 2 está desconectado, deshabilitado y sin comandos configurados.

Resumen: P1 comunicación inactiva con San Alberto, P2 Reserva.

Finalmente, el PLC del CSC también cuenta con módulos para la comunicación Modbus TCP con YPFB Andina, Petrobras y el CNMCH. De estos, la comunicación con el CNMCH se encuentra activa.

# ESTACIÓN DE MEDICIÓN RIO GRANDE.

La festación de medición Río Grande es el punto final del gasoducto GASYRG, donde se realiza la transferencia del gas proveniente del sur hacia el norte, destinado a la exportación a Brasil. Esta estación cuenta con tres ramales de medición y un sistema de control con un PLC Redundante que gestiona los equipos de campo. Entre estos equipos se incluyen válvulas reguladoras, microturbinas, transmisores de presión, y otros dispositivos, así como las señales y comandos correspondientes para los diferentes equipos instalados en la estación.

Además del control de las señales locales, el PLC de la EMED Río Grande realiza él envió de información hacia el PLC Gateway de Santa Cruz.

## SISTEMA DE CONTROL – PLC EMED RIO GRANDE.

En sala de control de la estación de medición Río Grande se encuentra el gabinete de control, que alberga dos chasis ControlLogix de PLC redundante y un chasis I/O de la marca Allen Bradley (Ver Figura 5)

Figura 5. Gabinete del PLC EMED RGE.

El chasis del PLC incluye módulos de comunicación Ethernet, ControlNet, redundancia y el propio controlador PLC. Por su parte, el chasis de E/S contiene los módulos de entradas y salidas digitales y analógicas, así como los módulos de comunicación Modbus y Ethernet. A continuación, se detallan la marca, modelo y revisión de cada uno de los módulos para cada chasis.

| Chasis PLC A ControlLogix 1756-A7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-L71/B | 20.058 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-RM2/A | 20.009 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-EN2T/D | 10.010 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-CN2/C | 25.005 |
|  | 4 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 5 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 6 | Vacío | Vacío | Vacío |
| Chasis PLC B ControlLogix 1756-A7 |  |  |  |  |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-L71/B | 20.058 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-RM2/A | 20.009 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-EN2T/D | 10.010 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-CN2/C | 25.005 |
|  | 4 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 5 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 6 | Vacío | Vacío | Vacío |

| Chasis I/O ControlLogix 1756-A13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-CNB/D | 7.016 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-IB32/A | 2.007 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-OW16I/A | 2.001 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-OW16I/A | 2.001 |
|  | 4 | Allen Bradley | 1756-IF16/A | 1.005 |
|  | 5 | ProSoft Technology | MVI56-MCM | 1.002 |
|  | 6 | ProSoft Technology | MVI56-MCM | - |
|  | 7 | Allen Bradley | 1756-ENBT/A | 4.008 |
|  | 8 | Allen Bradley | 1756-CNB/D | - |
|  | 9 | Allen Bradley | 1756-OF8/A | 1.005 |
|  | 10 | Allen Bradley | 1756-IB32/A | 2.007 |
|  | 11 | Allen Bradley | 1756-ENBT/A | 4.008 |
|  | 12 | ProSoft Technology | MVI56E-MCM | 3.007 |

El software utilizado para revisar las lógicas del PLC es RSLogix 5000, en su versión 20.05. El programa del PLC EMED-RGE cuenta con una tarea principal que se ejecuta de manera continua y una tarea periódica llamada PID, con un periodo de 500 ms. En la tarea principal se incluyen las rutinas de mapeo de entradas y salidas, control de válvulas, comunicación Ethernet y comunicación Modbus. La tarea PID se encarga de las rutinas para la asignación de valores de control PID (Ver Figura 6).

Figura 6. Árbol de la Tareas PLC EMED RGE.

Entre las señales monitoreadas por el PLC se encuentran los estados de los finales de carrera de válvulas, transmisores de presión y temperatura, así como comandos hacia microturbinas, válvulas solenoides, válvulas reguladoras.

El uso total de la memoria de E/S en el programa del PLC es del 12.88%, mientras que las lógicas del programa ocupan el 27.60% de la capacidad total de memoria del procesador para datos y lógica, como se muestra en la imagen adjunta (Ver Figura 7).

Figura 7. Cantidad de Memoria del PLC EMED RGE.

### ARQUITECTURA DE CONTROL - PLC EMED RIO GRANDE.

La arquitectura de control de la EMED Río Grande consta de dos chasis en configuración espejo, cada uno equipado con un controlador, un módulo de redundancia, un módulo de comunicación Ethernet y un módulo de comunicación ControlNet. El PLC (Controlador Lógico Programable) es responsable de ejecutar las lógicas de monitoreo y control de la estación de medición.

El módulo de redundancia asegura la sincronización entre ambos chasis, de manera que, en caso de una falla en el chasis primario, el chasis secundario asuma el control sin interrumpir la operación.

El módulo de comunicación Ethernet permite la conexión a la red B, la cual comparte información dentro de la red SCADA de YPFB Transierra.

Finalmente, el módulo de comunicación ControlNet se utiliza para conectar al bus interno de ControlNet, para la comunicación con los chasis del gabinete, como el Chasis PLC A, el Chasis PLC B, el Chasis I/O y el Bus FLEX I/O. En la Figura 8 se presenta la arquitectura de control del PLC EMED RGE.

Figura 8. Arquitectura de control PLC EMED RGE.

El chasis I/O, al igual que los chasis de los PLC A y PLC B, está equipado con módulos para la comunicación ControlNet a través del bus interno del Gabinete. Además, este chasis incluye dos módulos de comunicación Ethernet: uno para el acceso a la red A del SCADA y otro para la comunicación de respaldo mediante la antena BGAN.

En adición a los módulos de comunicación, en este chasis se encuentran los módulos de entradas y salidas digitales y analógicas, así como módulos de comunicación Modbus RTU 485 para la interacción con otros equipos en la estación y envío de información a terceros.

El bus FLEX I/O cuenta con un módulo de comunicación Modbus, el cual tiene sus puertos de comunicación actualmente desconectados.

### COMUNICACIÓN - PLC EMED RIO GRANDE

En el PLC de la EMED Río Grande se han desarrollado lógicas para la comunicación tanto con otros equipos de la estación como con otros sistemas dentro de la red SCADA de YPFB Transierra. El programa del PLC-EMED-RGE incluye rutinas específicas para las comunicaciones Modbus y Ethernet. Para la comunicación Ethernet, se dispone de tres módulos que aseguran la redundancia de rutas, conectando la red A, la red B y la red de respaldo BGAN. En cuanto a la comunicación Modbus, el sistema cuenta con tres módulos conectados a distintos equipos mediante protocolo RS-485, cada uno equipado con dos puertos configurables.

El PLC de la EMED Río Grande utiliza mensajería CIP para enviar mensajes de escritura hacia el PLC Gateway de Santa Cruz a través de las tres redes (Red A, Red B y BGAN). Los datos transmitidos incluyen principalmente el estado de los equipos de campo, como válvulas, transmisores de presión, temperatura y datos de medición. Además de la comunicación con el PLC CSC de Santa Cruz, existen mensajes con rutas que no corresponden a ningún equipo identificado dentro de la red SCADA.

A continuación, se presenta un resumen de la mensajería Modbus para cada módulo:

- Módulo: MVI56-MCM, SLOT: 5. Ambos puertos están físicamente conectados. En el Puerto 1 hay 11 comandos configurados, de los cuales 3 están deshabilitados. Entre los comandos activos, hay operaciones de lectura y escritura con equipos cuyas direcciones Modbus son 61, 62 y 67. El equipo con dirección Modbus 61 parece tener una comunicación antigua con los FQI-0620 A, B y C, y se encuentra congelada en valores de 0. El nodo 62 se comunica con los FQI-0620 D y E, y al igual que el nodo 61, esta comunicación también está aparentemente congelada, ya que sus valores permanecen en 0. La configuración descrita pertenece a los antiguos medidores de placa de orificio FQI-0620 A B C D E. Tres de esos cinco medidores fueron reemplazados por nuevos ultrasónicos y los dos restantes tramos ya no cuentan con medición ni regulación. El nodo 67 corresponde al FQI-0601, con el cual se realizan operaciones de lectura y escritura. En el Puerto 2, se han configurado 13 comandos, de los cuales 11 no están activos. Los 2 comandos activos intercambian mensajes de lectura y escritura con el equipo con dirección Modbus 100, que se comunica con la Planta Separadora de líquidos Río Grande (PSL RGE). En el puerto 2, se realizaba la comunicación con YPFB Andina, sin embargo, se encuentra físicamente desconectada y deshabilitada a nivel lógico.

Resumen: P1 comunicación activa con FQI-0601, P2 comunicación activa con PSL RGE.

- Módulo: MVI56-MCM, SLOT: 6. Ambos puertos están conectados. En el Puerto 1, hay 2 comandos configurados, ambos activos, destinados a la lectura de datos del equipo con dirección Modbus 1, el cromatógrafo AIT-0602. En el Puerto 2, hay 6 comandos configurados, todos activos, para realizar lecturas de los equipos con direcciones Modbus 10 y 11, que corresponden a las microturbinas GE-0601A y GE-0601B, respectivamente.

Resumen: P1 comunicación activa con AIT-0602, P2 comunicación activa con las microturbinas.

- Módulo: MVI56E-MCM, SLOT: 12. Ambos puertos están conectados. En el Puerto 1, hay 4 comandos configurados, todos activos, que realizan lecturas de los equipos con direcciones Modbus 21 y 22, correspondientes a los FQI-0621 y FQI-0622. En el Puerto 2, hay 2 comandos configurados, ambos activos, que realizan lecturas del equipo con dirección Modbus 23, FQI-0623.

Resumen: P1 comunicación activa con FQI-0621 y FQI-0622, P2 comunicación activa con FQI-0623.

# ESTACIÓN PARAPETÍ.

La Estación Parapetí cuenta con un sistema de medición y un sistema de compresión. El sistema de medición consiste en un ramal destinado al cómputo del gas proveniente de Yacuiba, que luego se envía a Río Grande. La Estación de Medición (EMED) está equipada con un sistema de control gestionado por un PLC redundante, responsable de supervisar los equipos de campo como válvulas, transmisores de presión y temperatura, entre otros dispositivos, y de gestionar las señales y comandos de los distintos equipos instalados en la estación.

Además de controlar las señales locales, el PLC de la EMED Parapetí también envía información al PLC Gateway de Santa Cruz.

El sistema de control de la Estación de Compresión Parapetí está dividido en dos subsistemas principales: uno de seguridad y otro de proceso.

El PLC ESD supervisa el sistema de seguridad y está conectado a sus chasis de E/S a través de una red en anillo interna, encargada de gestionar las señales de seguridad de la estación. Por su parte, el sistema de proceso, mediante otra red en anillo, conecta un PLC de Estación (STN) con sus respectivos chasis de E/S y el Centro de Control de Motores (CCM).

Adicionalmente, el sistema incluye tres PLCs para el control de los turbocompresores y dos PLCs dedicados al control de los calentadores de gas de la estación.

## SISTEMA DE CONTROL – PLC EMED PARAPETI.

En la ECP existe una caseta de medición, en donde se encuentra el gabinete de control EMED Parapeti, el cual alberga dos chasis ControlLogix de PLC redundante y un chasis I/O de la marca Allen Bradley (Ver Figura 9)

Figura 9. Gabinete de Control PLC EMED PPI.

El chasis del PLC incluye módulos de comunicación Ethernet, redundancia y el propio controlador PLC. Por su parte, el chasis de E/S contiene los módulos de entradas digitales, salidas digitales, y entradas analógicas, así como los módulos de comunicación Modbus y Ethernet. A continuación, se detallan la marca, modelo y revisión de cada uno de los módulos para cada chasis.

| Chasis PLC A ControlLogix 1756-A4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-L71/B | 20.056 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-RM2/A | 20.005 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 10.007 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-EN2T/D | 10.007 |

| Chasis PLC B ControlLogix 1756-A4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-L71/B | 20.056 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-RM2/A | 20.005 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 10.007 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-EN2T/D | 10.007 |

| Chasis I/O ControlLogix 1756-A10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 10.007 |
|  | 1 | ProSoft Technology | MVI56E-MCM | 3.007 |
|  | 2 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-IB32/A | 2.007 |
|  | 4 | Allen Bradley | 1756-IF16/A | 1.005 |
|  | 5 | Allen Bradley | 1756-OW16I/A | 2.001 |
|  | 6 | Allen Bradley | 1756-OW16I/A | 2.001 |
|  | 7 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 8 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 9 | Vacío | Vacío | Vacío |

El software utilizado para revisar las lógicas del PLC es RSLogix 5000, en su versión 20.05. El programa del PLC EMED PPI cuenta con una tarea principal que se ejecuta de manera continua en la que se incluyen las rutinas de mapeo de entradas y salidas, control de válvulas, cromatografía, comunicación Ethernet y comunicación Modbus (Ver Figura 10).

Figura 10. Árbol de Tareas PLC EMED PPI.

Entre las señales monitoreadas por el PLC se encuentran los estados de los finales de carrera de válvulas, transmisores de presión y temperatura, así como comandos hacia válvulas solenoides, entre otros.

El uso total de la memoria de E/S en el programa del PLC es del 11.20%, mientras que las lógicas del programa ocupan el 15.87% de la capacidad total de memoria del procesador para datos y lógica, como se muestra en la Figura 11.

Figura 11. Capacidad de Memoria PLC EMED PPI.

### ARQUITECTURA DE CONTROL – PLC EMED PARAPETI.

La arquitectura de control de la EMED Parapetí consta de dos chasis en configuración espejo, cada uno equipado con un controlador, un módulo de redundancia, un módulo de comunicación Ethernet y un módulo de comunicación Ethernet redundante para la red anillo interna (DLR). El PLC (Controlador Lógico Programable) es responsable de ejecutar las lógicas de monitoreo y control de la estación de medición.

El módulo de redundancia asegura la sincronización entre ambos chasis, de manera que, en caso de una falla en el chasis primario, el chasis secundario asuma el control sin interrumpir la operación.

El módulo de comunicación Ethernet permite la conexión a la red A, la cual comparte información dentro de la red SCADA de YPFB Transierra.

Finalmente, el módulo de comunicación Ethernet redundante se utiliza para conectar a la red anillo interna, para la comunicación con los chasis del gabinete, como el Chasis PLC A, el Chasis PLC B y el Chasis I/O. En la Figura 12 se presenta la arquitectura de control del PLC EMED PPI.

Figura 12. Arquitectura de control PLC EMED PPI.

El chasis I/O, al igual que los chasis de los PLC A y B, está equipado con un módulo Ethernet redundante para la comunicación con la red DLR interna del gabinete. En adición al módulo de comunicación, en este chasis se encuentran los módulos de entradas digitales y analógicas y salidas digitales, así como un módulo de comunicación Modbus RTU 485 para la interacción con otros equipos en la estación.

### COMUNICACION – PLC EMED PARAPETI.

En el PLC EMED Parapetí se han desarrollado lógicas para la comunicación tanto con otros equipos de la ECP como con otros sistemas dentro de la red SCADA de YPFB Transierra. El programa del PLC-EMED-PPI incluye rutinas específicas para las comunicaciones Modbus y Ethernet. Para la comunicación Ethernet, se dispone de un módulo, conectado únicamente a la red A. En cuanto a la comunicación Modbus, el sistema cuenta con un módulo conectado a distintos equipos mediante protocolo RS-485, equipado con dos puertos configurables.

El PLC de la EMED Parapetí utiliza mensajería CIP para enviar mensajes de escritura al PLC Gateway de Santa Cruz a través de la red A. Los datos transmitidos incluyen principalmente el estado de los equipos de campo, como válvulas, transmisores de presión, temperatura y datos de medición.

A continuación, se presenta un resumen de la mensajería Modbus para cada módulo:

- Módulo: MVI56E-MCM, SLOT: 1. Solo el puerto 1 está conectado físicamente, está habilitado y tiene 4 comandos configurados, de los cuales 3 están activos. Los comandos activos realizan lecturas de registros del equipo con dirección Modbus 31, que contiene datos de FQI-0113 y AIT-0302. El puerto 2 está deshabilitado, con 6 comandos inactivos de una comunicación anterior.

Resumen: P1 comunicación activa con FQI-0113. P2 Reserva.

## SISTEMA DE CONTROL – PLC ESD ECP.

El PLC ESD de la ECP se encarga de las funciones de seguridad de la estación, implementando las lógicas de paro de emergencia (ESD) y controlando las válvulas de seguridad. Este sistema está gestionado por un PLC redundante que supervisa los equipos de campo, como válvulas y transmisores de presión, además de gestionar las señales y comandos para los diversos dispositivos instalados en la estación.

En la sala de control de la ECP se encuentra el gabinete de control ESD, que contiene dos chasis redundantes ControlLogix y cuatro chasis de E/S (I/O 01, I/O 02, I/O 03 e I/O 04) de la marca Allen Bradley. (Ver Figura 13).

Figura 13. Gabinete de Control PLC ESD PPI.

Los chasis del PLC incluyen módulos de comunicación Ethernet, módulos de redundancia y el controlador PLC. Los chasis de E/S albergan módulos de entradas y salidas digitales, así como módulos de entradas y salidas analógicas. Además, se dispone de dos switches 1756-ETAP: uno para la conexión del PanelView local y otro para el acceso del personal de mantenimiento. A continuación, se detallan la marca, modelo y revisión de cada módulo en los chasis.

| Chasis PLC A ControlLogix 1756-A4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-L73/B | 20.056 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-RM2/A | 20.005 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 10.007 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-EN2T/D | 10.007 |

| Chasis PLC B ControlLogix 1756-A4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-L73/B | 20.056 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-RM2/A | 20.005 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 10.007 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-EN2T/D | 10.007 |

| Chasis I/O 01 1715-A20 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1715-AENTR | 3.002 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1715-AENTR | 3.002 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1715-IB16D | 3.001 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1715-IB16D | 3.001 |
|  | 4 | Allen Bradley | 1715-IB16D | 3.001 |
|  | 5 | Allen Bradley | 1715-IB16D | 3.001 |
|  | 6 | Allen Bradley | 1715-IB16D | 3.001 |
|  | 7 | Allen Bradley | 1715-IB16D | 3.001 |
|  | 8 | Allen Bradley | 1715-IB16D | 3.001 |
|  | 9 | Allen Bradley | 1715-IB16D | 3.001 |
|  | 10 | Allen Bradley | 1715-IB16D | 3.001 |
|  | 11 | Allen Bradley | 1715-IB16D | 3.001 |
|  | 12 | Allen Bradley | 1715-IB16D | 3.001 |
|  | 13 | Allen Bradley | 1715-IB16D | 3.001 |
|  | 14 | Allen Bradley | 1715-IB16D | 3.001 |
|  | 15 | Allen Bradley | 1715-IB16D | 3.001 |
|  | 16 | Allen Bradley | 1715-IB16D | 3.001 |
|  | 17 | Allen Bradley | 1715-IB16D | 3.001 |
|  | 18 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 19 | Vacío | Vacío | Vacío |

| Chasis I/O 02 1715-A14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1715-AENTR | 3.002 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1715-AENTR | 3.002 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 4 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 5 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 6 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 7 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 8 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 9 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 10 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 11 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 12 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 13 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |

| Chasis I/O 03 1715-A14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1715-AENTR | 3.002 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1715-AENTR | 3.002 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 4 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 5 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 6 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 7 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 8 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 9 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 10 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 11 | Allen Bradley | 1715-OB8DE | 3.001 |
|  | 12 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 13 | Vacío | Vacío | Vacío |

| Chasis I/O 04 1715-A14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1715-AENTR | 3.002 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1715-AENTR | 3.002 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1715-IF16 | 3.001 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1715-IF16 | 3.001 |
|  | 4 | Allen Bradley | 1715-IF16 | 3.001 |
|  | 5 | Allen Bradley | 1715-IF16 | 3.001 |
|  | 6 | Allen Bradley | 1715-IF16 | 3.001 |
|  | 7 | Allen Bradley | 1715-IF16 | 3.001 |
|  | 8 | Allen Bradley | 1715-IF16 | 3.001 |
|  | 9 | Allen Bradley | 1715-IF16 | 3.001 |
|  | 10 | Allen Bradley | 1715-IF16 | 3.001 |
|  | 11 | Allen Bradley | 1715-IF16 | 3.001 |
|  | 12 | Allen Bradley | 1715-IF16 | 3.001 |
|  | 13 | Allen Bradley | 1715-IF16 | 3.001 |

El software utilizado para revisar las lógicas del PLC es RSLogix 5000, en su versión 20.05. El programa del PLC-ESD PPI cuenta con una tarea continua y dos tareas periódicas que contienen las rutinas encargadas del control de la estación. (Ver Figura 14)

Figura 14. Árbol de Tareas PLC ESD PPI.

El uso total de la memoria de E/S en el programa del PLC es del 21.27%, mientras que las lógicas del programa ocupan el 22.17% de la capacidad total de memoria del procesador para datos y lógica, como se muestra en la Figura 15.

Figura 15. Capacidad de memoria PLC ESD PPI.

### ARQUITECTURA DE CONTROL – PLC ESD ECP.

La arquitectura de control del sistema de seguridad de la ECP consta de dos chasis en configuración espejo, cada uno equipado con un controlador, un módulo de redundancia, un módulo de comunicación Ethernet y un módulo de comunicación Ethernet redundante para la red anillo interna (DLR). El PLC (Controlador Lógico Programable) es responsable de ejecutar las lógicas de monitoreo y control de las señales y comandos de seguridad de la estación.

El módulo de redundancia asegura la sincronización entre ambos chasis, de manera que, en caso de una falla en el chasis primario, el chasis secundario asuma el control sin interrumpir la operación.

El módulo de comunicación Ethernet permite la conexión a la red A y B de la estación Parapetí, las cuales comparten información con la red SCADA de YPFB Transierra S.A.

Finalmente, el módulo de comunicación Ethernet redundante se utiliza para conectar a la red anillo interna que forman el PLC ESD, para la comunicación con los chasis del gabinete, como el Chasis PLC A, el Chasis PLC B y los Chasis I/O.

Los chasis I/O, al igual que los chasis de los PLC A y PLC B, están equipados con módulos Ethernet redundantes para la comunicación con la red DLR.

Además de los chasis previamente mencionados, el gabinete incluye dos switches 1756-ETAP, uno para el acceso del PanelView local a la red, y el otro para el acceso de personal de mantenimiento (Ver Figura 16).

Figura 16. Arquitectura de control PLC ESD PPI.

### COMUNICACION – PLC ESD ECP.

El PLC ESD de la estación de compresión Parapetí utiliza mensajería CIP para comunicarse con el PLC STN de la ECP, con el objetivo de intercambiar información relevante entre ambos controladores. Esta comunicación es esencial, ya que estos PLCs gestionan el control y la supervisión de las señales de la estación. Por ejemplo, en caso de que se active un ESD debido a una señal de detección de gas generada en el PLC de procesos, el PLC de seguridad puede ejecutar las acciones correspondientes en la MCE debido a que recibe y envía dicha información a través de este tipo de comunicación.

## SISTEMA DE CONTROL – PLC STN ECP.

El PLC de proceso de la Estación de Compresión Parapetí, denominado PLC-STN o PLC-ECP, es el encargado de supervisar las señales de proceso de la ECP. Su función incluye el control de arranque y paro de bombas, compresores y motores, así como la operación de apertura y cierre de válvulas, y la gestión de válvulas reguladoras. Además, monitorea señales analógicas y digitales, y controla los equipos de campo, como válvulas y transmisores de presión, gestionando las señales y comandos de los diversos dispositivos instalados en la estación.

El PLC-STN, se comunica con el PLC de seguridad y el Gateway de Santa Cruz mediante Ethernet, y con los equipos de la estación a través de Modbus TCP.

En la sala de control de la ECP se encuentra el gabinete de control STN, este alberga dos chasis ControlLogix redundantes y dos chasis de E/S (I/O 01 e I/O 02) de la marca Allen Bradley. (Ver Figura 17).

Figura 17. Gabinete de Control PLC STN PPI.

El chasis del PLC incluye módulos de comunicación Ethernet, redundancia y el controlador PLC. Los chasis de E/S contienen módulos de entradas y salidas digitales y analógicas, además de módulos de comunicación Ethernet, DeviceNet y Modbus. A continuación, se detallan la marca, modelo y revisión de cada módulo en los chasis.

| Chasis PLC A ControlLogix 1756-A4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-L73/B | 20.056 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-RM2/A | 20.005 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 10.007 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-EN2T/D | 10.007 |

| Chasis PLC B ControlLogix 1756-A4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-L73/B | 20.056 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-RM2/A | 20.005 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 10.007 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-EN2T/D | 10.007 |

| Chasis I/O 01 ControlLogix 1756-A13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 10.007 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-IB32/B | 3.006 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-IB32/B | 3.006 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-IB32/B | 3.006 |
|  | 4 | Allen Bradley | 1756-IB32/B | 3.006 |
|  | 5 | Allen Bradley | 1756-N2 | - |
|  | 6 | Allen Bradley | 1756-N2 | - |
|  | 7 | Allen Bradley | 1756-OB32/A | 3.003 |
|  | 8 | Allen Bradley | 1756-OB32/A | 3.003 |
|  | 9 | Allen Bradley | 1756-OB32/A | 3.003 |
|  | 10 | Allen Bradley | 1756-N2 | - |
|  | 11 | Allen Bradley | 1756-N2 | - |
|  | 12 | ProSoft Technology | MVI56E-MNET | 2.012 |

| Chasis I/O 02 ControlLogix 1756-A13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 10.007 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-IF16H/A | 1.002 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-IF16H/A | 1.002 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-IF16H/A | 1.002 |
|  | 4 | Allen Bradley | 1756-IF16H/A | 1.002 |
|  | 5 | Allen Bradley | 1756-N2 | - |
|  | 6 | Allen Bradley | 1756-N2 | - |
|  | 7 | Allen Bradley | 1756-OF8H/A | 2.002 |
|  | 8 | Allen Bradley | 1756-OF8H/A | 2.002 |
|  | 9 | Allen Bradley | 1756-OF8H/A | 2.002 |
|  | 10 | Allen Bradley | 1756-N2 | - |
|  | 11 | Allen Bradley | 1756-N2 | - |
|  | 12 | ProSoft Technology | MVI56E-MNET | 2.012 |

El software utilizado para revisar las lógicas del PLC es RSLogix 5000, en su versión 20.05. El programa del PLC-STN PPI cuenta con dos tareas periódicas que contienen las rutinas encargadas del control de la estación. (Ver Figura 18).

Figura 18. Árbol de Tareas PLC STN PPI.

El uso total de la memoria de E/S en el programa del PLC es del 21.21%, mientras que las lógicas del programa ocupan el 28.07% de la capacidad total de memoria del procesador para datos y lógica, como se muestra en la Figura 19.

Figura 19. Capacidad de memoria PLC STN PPI.

### ARQUITECTURA DE CONTROL – PLC STN ECP.

La arquitectura del PLC-STN consta de dos chasis en configuración espejo, cada uno equipado con un controlador, un módulo de redundancia, y un módulo de comunicación Ethernet redundante para el DLR con el PLC de seguridad. El PLC (Controlador Lógico Programable) es responsable de ejecutar las lógicas de monitoreo y control de la estación.

El módulo de redundancia asegura la sincronización entre ambos chasis, de manera que, en caso de una falla en el chasis primario, el chasis secundario asuma el control sin interrumpir la operación.

Finalmente, el módulo de comunicación Ethernet redundante se utiliza para conectar a la red anillo que forman el PLC ESD y el PLC STN, para la comunicación con los chasis del gabinete, como el Chasis PLC A, el Chasis PLC B y los Chasis I/O. (Ver Figura 20).

Figura 20. Arquitectura de control PLC STN PPI.

### COMUNICACION – PLC STN ECP.

En el PLC STN Parapetí se han implementado lógicas para la comunicación con otros equipos de la ECP. El programa del PLC STN incluye rutinas específicas para las comunicaciones Modbus, y Ethernet. Para Ethernet, se utilizan dos módulos que garantizan la redundancia de rutas, conectando las redes A y B de la estación. En cuanto a la comunicación Modbus, el sistema dispone de un módulo conectado a diversos equipos mediante el protocolo TCP, con un puerto configurable.

El PLC STN de la estación de compresión Parapetí emplea mensajería CIP para enviar mensajes de lectura y escritura al PLC ESD Parapetí.

A continuación, se presenta un resumen de la mensajería Modbus TCP para cada módulo:

- Módulo: MVI56-MCM, I/O 01 SLOT: 12. lectura de datos con el EQP, FQI-0302, GE-3201A, GE-3201B y GE-3201C.

- Módulo: MVI56-MCM, I/O 02 SLOT: 12. lectura de datos con el CCM, C-3202A, C-3202B, C-3202C, UPS-01 y UPS-02.

## OTROS SISTEMAS DE CONTROL - ECP.

### TURBOCOMPRESOR A

Este sistema utiliza un PLC Allen Bradley 1756-L73, revisión 20.13, que realiza mensajería CIP para realizar el LSC con las otras dos unidades turbocompresoras.

### TURBOCOMPRESOR B

Al igual que el anterior, este sistema cuenta con un PLC Allen Bradley 1756-L73, revisión 20.13, y también establece mensajería CIP para realizar el LSC con las otras dos unidades turbocompresoras.

### TURBOCOMPRESOR C

Este sistema está equipado con un PLC Allen Bradley 1756-L73, revisión 20.13, que realiza mensajería CIP para realizar el LSC con las otras dos unidades turbocompresoras.

### CALENTADOR A

Este sistema está equipado con un PLC Allen Bradley MicroLogix 1400 y utiliza el software RSLogix 500 para la revisión del programa.

### CALENTADOR B

Al igual que el calentador A, este sistema también cuenta con un PLC Allen Bradley MicroLogix 1400, utilizando el software RSLogix 500 para la revisión del programa.

# ESTACIÓN VILLAMONTES.

La Estación Villamontes dispone de dos sistemas principales: un sistema de medición y un sistema de compresión. El sistema de medición está compuesto por cuatro ramales, encargados de cuantificar el gas proveniente de los campos San Antonio y Margarita, que luego se integra en el gasoducto GASYRG.

La Estación de Medición Villamontes (EMED VMT) cuenta con un sistema de control gestionado por un PLC redundante, responsable de supervisar los equipos de campo, como válvulas reguladoras, transmisores de presión y otros dispositivos. Este sistema también gestiona las señales y comandos de los diferentes equipos instalados en la estación.

Además de gestionar las señales locales, el PLC de la EMED Villamontes envía información al PLC Gateway de Santa Cruz y mantiene comunicación bidireccional de lectura y escritura de datos con el PLC RTU y el PLC STN de proceso de la ECV.

El sistema de control de la Estación de Compresión Villamontes se organiza a través de una red en anillo que interconecta un PLC ESD, encargado de gestionar las señales de seguridad, y un PLC STN, que se encarga de las señales de proceso. Adicionalmente, la ECV cuenta con un PLC RTU PLC RTU que facilita la interconexión con señales y comandos de equipos e instrumentos del predio de PETROBRAS.

Complementando estos controladores, el sistema de control de la ECV incluye cinco PLCs dedicados al control de los turbocompresores, tres PLCs para la gestión de los generadores, y uno adicional para el sistema de deslastre.

## SISTEMA DE CONTROL – PLC EMED VILLAMONTES.

En la ECV existe una caseta, en donde se encuentra el gabinete de control EMED Villamontes, el cual alberga dos chasis ControlLogix de PLC redundante y un chasis I/O de la marca Allen Bradley (Ver Figura 21).

Figura 21. Gabinete de Control PLC EMED VMT.

El chasis del PLC incluye módulos de comunicación Ethernet, redundancia y el propio controlador PLC. Por su parte, el chasis de E/S contiene los módulos de entradas y salidas digitales y analógicas, así como los módulos de comunicación Modbus y Ethernet. A continuación, se detallan los módulos de cada uno.

| Chasis PLC A ControlLogix 1756-A4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-L71/B | 20.058 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-RM2/A | 20.009 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-EN2T/D | 10.010 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 10.010 |

| Chasis PLC B ControlLogix 1756-A4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-L71/B | 20.058 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-RM2/A | 20.009 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-EN2T/D | 10.010 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 10.010 |

| Chasis I/O ControlLogix 1756-A17 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 10.010 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-IB32/A | 2.007 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-IB32/A | 2.007 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-OW16I/A | 2.001 |
|  | 4 | Allen Bradley | 1756-OW16I/A | 2.001 |
|  | 5 | Allen Bradley | 1756-OW16I/A | 2.001 |
|  | 6 | ProSoft Technology | MVI56-MCM | 1.002 |
|  | 7 | ProSoft Technology | MVI56-MCM | 3.007 |
|  | 8 | ProSoft Technology | MVI56-MCM | 1.002 |
|  | 9 | ProSoft Technology | MVI56-MCM | - |
|  | 10 | ProSoft Technology | MVI56-MCM | 1.002 |
|  | 11 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 12 | Allen Bradley | 1756-ENBT/A | 4.008 |
|  | 13 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 14 | Allen Bradley | 1756-ENBT/A | 3.007 |
|  | 15 | Allen Bradley | 1756-IF16/A | 1.005 |
|  | 16 | Allen Bradley | 1756-OF8/A | 1.005 |

El software utilizado para revisar las lógicas del PLC es RSLogix 5000, versión 20.05. El programa del PLC EMED-VMT cuenta con una tarea principal que se ejecuta continuamente y una tarea periódica llamada PID, con un periodo de 500 ms. La tarea principal abarca las rutinas de mapeo de entradas y salidas, control de válvulas, comunicación Ethernet y Modbus. La tarea PID se encarga de las rutinas para la asignación de valores de control PID (Ver Figura 22).

Figura 22. Árbol de Tareas PLC EMED VMT.

Entre las señales monitoreadas por el PLC se encuentran los estados de los finales de carrera de válvulas, transmisores de presión y temperatura, así como comandos hacia válvulas solenoides, válvulas reguladoras, entre otros.

El uso total de la memoria de E/S en el programa del PLC es del 17.80%, mientras que las lógicas del programa ocupan el 41.90% de la capacidad total de memoria del procesador para datos y lógica, como se muestra en la Figura 23.

Figura 23. Capacidad de Memoria PLC EMED VMT.

### ARQUITECTURA DE CONTROL – PLC EMED VILLAMONTES.

La arquitectura de control de la EMED Villamontes consta de dos chasis en configuración espejo, cada uno equipado con un controlador, un módulo de redundancia, un módulo de comunicación Ethernet y un módulo de comunicación Ethernet redundante para el DLR. El PLC (Controlador Lógico Programable) es responsable de ejecutar las lógicas de monitoreo y control de la estación de medición.

El módulo de redundancia asegura la sincronización entre ambos chasis, de manera que, en caso de una falla en el chasis primario, el chasis secundario asuma el control sin interrumpir la operación.

El módulo de comunicación Ethernet permite la conexión a la red B, la cual comparte información dentro de la red SCADA de YPFB Transierra.

Finalmente, el módulo de comunicación Ethernet redundante se utiliza para conectar a la red anillo interna, para la comunicación con los chasis del gabinete, como el Chasis PLC A, el Chasis PLC B y el Chasis I/O. En la Figura 24 se presenta la arquitectura de control del PLC EMED VMT.

Figura 24. Arquitectura de control PLC EMED VMT.

El chasis I/O, al igual que los chasis de los PLC A y PLC B, está equipado con un módulo Ethernet redundante para la comunicación con la red DLR interna del gabinete. Además, este chasis incluye dos módulos de comunicación Ethernet: uno para el acceso a la red A del SCADA y otro para la comunicación de respaldo mediante la antena BGAN.

En adición a los módulos de comunicación, en este chasis se encuentran los módulos de entradas y salidas digitales y analógicas, así como módulos de comunicación Modbus RTU 485 para la interacción con otros equipos en la estación y envío de información a terceros.

### COMUNICACION – PLC EMED VILLAMONTES.

En el PLC EMED Villamontes se han desarrollado lógicas para la comunicación tanto con otros equipos de la ECV como con otros sistemas dentro de la red SCADA de YPFB Transierra. El programa del PLC-EMED-VMT incluye rutinas específicas para las comunicaciones Modbus y Ethernet. Para la comunicación Ethernet, se dispone de tres módulos que aseguran la redundancia de rutas, conectando la red A, la red B y la red de respaldo BGAN. En cuanto a la comunicación Modbus, el sistema cuenta con cuatro módulos conectados a distintos equipos mediante protocolo RS-485, cada uno equipado con dos puertos configurables.

El PLC de la EMED Villamontes utiliza mensajería CIP para enviar mensajes de escritura al PLC Gateway de Santa Cruz a través de tres redes: Red A, Red B y BGAN. Los datos transmitidos incluyen principalmente el estado de los equipos de campo, como válvulas, transmisores de presión, temperatura y datos de medición. Además, se han configurado mensajes de lectura y escritura con el PLC RTU y el PLC de procesos (STN) de la ECV mediante la red A y red B. Adicionalmente, se han detectado mensajes inhibidos con rutas que no corresponden a ningún equipo identificado dentro de la red SCADA,

A continuación, se presenta un resumen de la mensajería Modbus para cada módulo:

- Módulo: MVI56-MCM, SLOT: 6. Solo el puerto 2 está conectado físicamente, aunque ambos puertos están deshabilitados en el programa y no tienen comandos configurados. No obstante, se han encontrado indicios de que en algún momento se realizó la lectura y escritura de datos con San Antonio.

Resumen: P1 Reserva (desconectado), P2 comunicación inactiva SAN.

- Módulo: MVI56-MCM, SLOT: 7. Ambos puertos están conectados y tienen comunicación activa. En el Puerto 1, hay cuatro comandos configurados y en operación, destinados a la lectura de datos de los equipos con direcciones Modbus 95 y 96, correspondientes a los computadores FQI-010 y FQI-011. En el Puerto 2, también hay cuatro comandos activos, encargados de la lectura de los equipos con direcciones Modbus 106 y 107, que corresponden a los computadores FQI-012 y FQI-013, respectivamente.

Resumen: P1 comunicación activa con FQI-010 y FQI-011, P2 comunicación activa con FQI-012 y FQI-013

.

- Módulo: MVI56-MCM, SLOT: 8. Ambos puertos están conectados, pero solo el Puerto 1 está habilitado. En este puerto, hay cuatro comandos configurados y activos, que realizan lecturas y escrituras en los equipos con direcciones Modbus 1 y 2, correspondientes a los FQI-0501 y FQI-0101. El puerto 2 está deshabilitado, aunque tiene dos comandos configurados, ambos inactivos.

Resumen: P1 comunicación activa con FQI-0501 y FQI-0101, P2 Reserva

- Módulo: MVI56-MCM, SLOT: 9. Ambos puertos están físicamente desconectados, y el módulo está inhibido en el programa, sin ningún comando configurado.

Resumen: P1 Reserva, P2 Reserva.

- Módulo: MVI56-MCM, SLOT: 10. Solo el puerto 1 está conectado y habilitado, con dos comandos configurados para la lectura de datos del equipo con dirección Modbus 1, que aparentemente corresponde al cromatógrafo AIT-0502. Sin embargo, los datos registrados estaban congelados en 0. El puerto 2 está deshabilitado y no tiene comandos configurados.

Resumen: P1 comunicación con AIT-05021, P2 Reserva.

## SISTEMA DE CONTROL – PLC ESD ECV.

El PLC ESD de la ECV se encarga de las funciones de seguridad de la estación, implementando las lógicas de paro de emergencia (ESD) y controlando las válvulas de seguridad. Este sistema está gestionado por un PLC redundante que supervisa los equipos de campo, como válvulas y transmisores de presión, además de gestionar las señales y comandos para los diversos dispositivos instalados en la estación.

En adición al control de las señales locales, el PLC ESD de la estación de compresión Villamontes envía información al PLC de proceso a través de una comunicación bidireccional de tipo "producido y consumido".

En la sala de control de la ECV se encuentra el gabinete de control ESD, que alberga dos chasis ControlLogix redundantes y un chasis de E/S (Rack1) de la marca Allen Bradley (Ver Figura 25).

Figura 25. Gabinete de Control PLC ESD VMT.

El chasis del PLC incluye módulos de comunicación Ethernet, módulos de redundancia y el controlador PLC. El chasis de E/S contiene módulos de entradas y salidas digitales con configuración SIL 2, módulos de entradas y salidas analógicas, además de módulos de comunicación Ethernet. A continuación, se detallan la marca, modelo y revisión de cada módulo en los chasis.

| Chasis PLC A ControlLogix 1756-A4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 11.003 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-L73/B | 32.051 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-RM2/A | 20.010 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-N2 | - |

| Chasis PLC B ControlLogix 1756-A4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 11.003 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-L73/B | 32.051 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-RM2/A | 20.010 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-N2 | - |

| Chasis I/O ControlLogix 1756-A17 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 11.003 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-IB32/B | 3.005 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-IB32/B | 3.005 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-IB32/B | 3.005 |
|  | 4 | Allen Bradley | 1756-IB32/B | 3.005 |
|  | 5 | Allen Bradley | 1756-IB32/B | 3.005 |
|  | 6 | Allen Bradley | 1756-IB32/B | 3.005 |
|  | 7 | Allen Bradley | 1756-OB16D/A | 3.002 |
|  | 8 | Allen Bradley | 1756-OB16D/A | 3.002 |
|  | 9 | Allen Bradley | 1756-OB16D/A | 3.002 |
|  | 10 | Allen Bradley | 1756-IF16/A | 1.005 |
|  | 11 | Allen Bradley | 1756-IF16/A | 1.005 |
|  | 12 | Allen Bradley | 1756-IF16/A | 1.005 |
|  | 13 | Allen Bradley | 1756-IF16/A | 1.005 |
|  | 14 | Allen Bradley | 1756-OB16D/A | 3.002 |
|  | 15 | Allen Bradley | 1756-ENBT/A | 4.008 |
|  | 16 | Allen Bradley | 1756-ENBT/A | 4.003 |

El software utilizado para revisar las lógicas del PLC es Studio 5000, en su versión 32.04. El programa del PLC-ESD VMT cuenta con cinco tareas periódicas que contienen las rutinas encargadas del control de la estación (Ver Figura 26).

Figura 26. Árbol de Tareas PLC ESD VMT.

El uso total de la memoria de E/S en el programa del PLC es del 13.52%, mientras que las lógicas del programa ocupan el 22.61% de la capacidad total de memoria del procesador para datos y lógica, como se muestra en la Figura 27.

Figura 27. Capacidad de memoria PLC ESD VMT.

### ARQUITECTURA DE CONTROL – PLC ESD ECV.

La arquitectura de control del PLC ESD consta de dos chasis en configuración espejo, cada uno equipado con un controlador, un módulo de redundancia, y un módulo de comunicación Ethernet redundante para el DLR. El PLC (Controlador Lógico Programable) es responsable de ejecutar las lógicas de monitoreo y control de las señales y comandos de seguridad de la estación.

El módulo de redundancia asegura la sincronización entre ambos chasis, de manera que, en caso de una falla en el chasis primario, el chasis secundario asuma el control sin interrumpir la operación.

Finalmente, el módulo de comunicación Ethernet redundante se utiliza para conectar a la red anillo que forman el PLC ESD y el PLC STN, para la comunicación con los chasis del gabinete, como el Chasis PLC A, el Chasis PLC B y el Chasis I/O (Ver Figura 28).

Figura 28. Arquitectura de control PLC ESD VMT.

El chasis I/O, al igual que los chasis de los PLC A y PLC B, está equipado con un módulo Ethernet redundante para la comunicación con la red DLR. Además, este chasis incluye dos módulos de comunicación Ethernet: uno para el acceso a la red A del SCADA y otro para la red B.

Además de los tres chasis previamente mencionados, el gabinete incluye un switch 1756-ETAP configurado como supervisor de la red en anillo que conecta el gabinete ESD con el gabinete STN.

### COMUNICACION – PLC ESD ECV.

El PLC ESD de la estación de compresión Villamontes utiliza mensajería de tipo producido y consumido con el PLC STN, para intercambiar información relevante entre ambos controladores. Esta comunicación es esencial, ya que estos PLCs gestionan el control y la supervisión de las señales de la estación. Por ejemplo, en caso de que se active un ESD debido a un transmisor de presión cableado hacia el PLC de procesos, el PLC de seguridad puede ejecutar las acciones correspondientes en la MCE debido a que recibe y envía dicha información a través de este tipo de comunicación.

## SISTEMA DE CONTROL – PLC STN ECV.

El PLC de proceso de la estación de compresión Villamontes, conocido como PLC-STN o PLC-ECV, es responsable de supervisar las señales de proceso de la ECV, incluyendo el control de arranque y paro de bombas, compresores y motores, así como la apertura y cierre de válvulas, el manejo de válvulas reguladoras, y el monitoreo de señales analógicas y digitales. Además, tiene señales de paro normal hacia los turbocompresores. Este sistema, gestionado por un PLC redundante, supervisa los equipos de campo, como válvulas y transmisores de presión, y controla las señales y comandos de los diversos dispositivos instalados en la estación.

El PLC-STN cuenta con mensajes configurados con ruta hacia los PLCs de los turbocompresores, generadores y EMED VMT a través de mensajería CIP de los cuales obtienen datos para la visualización en el HMI de la ECV (PlantPAx), y establece una comunicación de tipo “producido y consumido” con el PLC de seguridad.

En la sala de control de la ECV se encuentra el gabinete de control STN, este alberga dos chasis ControlLogix redundantes y tres chasis de E/S (Rack 1, Rack 2 y Rack 3) de la marca Allen Bradley. (Ver Figura 29).

Figura 29. Gabinete de Control PLC STN VMT.

El chasis del PLC incluye módulos de comunicación Ethernet, redundancia y el controlador PLC. Los chasis de E/S contienen módulos de entradas y salidas digitales y analógicas, además de módulos de comunicación Ethernet, DeviceNet y Modbus. A continuación, se detallan la marca, modelo y revisión de cada módulo en los chasis.

| Chasis PLC A ControlLogix 1756-A4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 11.003 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-L74/B | 32.051 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-RM2/A | 20.005 |
|  | 3 | Vacío | Vacío | Vacío |

| Chasis PLC B ControlLogix 1756-A4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 11.003 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-L74/B | 32.051 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-RM2/A | 20.005 |
|  | 3 | Vacío | Vacío | Vacío |

| Chasis I/O RACK 1 ControlLogix 1756-A17 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 11.003 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-IF16/A | 1.005 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-IF16/A | 1.005 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-IF16/A | 1.005 |
|  | 4 | Allen Bradley | 1756-IF16/A | 1.005 |
|  | 5 | Allen Bradley | 1756-IF16/A | 1.005 |
|  | 6 | Allen Bradley | 1756-IF16/A | 1.005 |
|  | 7 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 8 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 9 | Allen Bradley | 1756-OF8/A | 1.005 |
|  | 10 | Allen Bradley | 1756-OF8/A | 1.005 |
|  | 11 | Allen Bradley | 1756-OF8/A | 1.005 |
|  | 12 | Allen Bradley | 1756-OF8/A | 1.005 |
|  | 13 | Allen Bradley | 1756-OF8/A | 1.005 |
|  | 14 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 15 | ProSoft Technology | MVI56-AFC | - |
|  | 16 | Allen Bradley | 1765-ENBT/A | 2.003 |

| Chasis I/O RACK 2 ControlLogix 1756-A17 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 11.003 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-IB32/A | 2.007 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-IB32/A | 2.007 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-IB32/A | 2.007 |
|  | 4 | Allen Bradley | 1756-IB32/A | 2.007 |
|  | 5 | Allen Bradley | 1756-IB32/A | 2.007 |
|  | 6 | Allen Bradley | 1756-IB32/A | 2.007 |
|  | 7 | Allen Bradley | 1756-IB32/A | 2.007 |
|  | 8 | Allen Bradley | 1756-IB32/A | 2.007 |
|  | 9 | Allen Bradley | 1756-IB32/A | 2.007 |
|  | 10 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 11 | Allen Bradley | 1756-OW16I/A | 2.001 |
|  | 12 | Allen Bradley | 1756-OW16I/A | 2.001 |
|  | 13 | Allen Bradley | 1756-OW16I/A | 2.001 |
|  | 14 | Allen Bradley | 1756-DNB/A | 4.002 |
|  | 15 | Allen Bradley | 1756-DNB/A | 4.002 |
|  | 16 | Allen Bradley | 1765-ENBT/A | 2.003 |

| Chasis I/O RACK 3 ControlLogix 1756-A17 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 11.003 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-OW16I/A | 2.001 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-OW16I/A | 2.001 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-OW16I/A | 2.001 |
|  | 4 | Allen Bradley | 1756-OW16I/A | 2.001 |
|  | 5 | Allen Bradley | 1756-OW16I/A | 2.001 |
|  | 6 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 7 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 8 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 9 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 10 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 11 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 12 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 13 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 14 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 15 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 16 | ProSoft Technology | MVI56-MCM | 1.002 |

El software utilizado para revisar las lógicas del PLC es Studio 5000, en su versión 32.04. El programa del PLC-STN VMT cuenta con cuatro tareas periódicas que contienen las rutinas encargadas del control de la estación (Ver Figura 30).

Figura 30. Árbol de Tareas PLC STN VMT.

El uso total de la memoria de E/S en el programa del PLC es del 23.42%, mientras que las lógicas del programa ocupan el 28.01% de la capacidad total de memoria del procesador para datos y lógica, como se muestra en la Figura 31.

Figura 31. Capacidad de memoria PLC STN VMT.

### ARQUITECTURA DE CONTROL – PLC STN ECV.

La arquitectura del PLC-STN consta de dos chasis en configuración espejo, cada uno equipado con un controlador, un módulo de redundancia, y un módulo de comunicación Ethernet redundante para el DLR con el PLC de seguridad. El PLC (Controlador Lógico Programable) es responsable de ejecutar las lógicas de monitoreo y control de la estación.

El módulo de redundancia asegura la sincronización entre ambos chasis, de manera que, en caso de una falla en el chasis primario, el chasis secundario asuma el control sin interrumpir la operación.

Finalmente, el módulo de comunicación Ethernet redundante se utiliza para conectar a la red anillo que forman el PLC ESD y el PLC STN, para la comunicación con los chasis del gabinete, como el Chasis PLC A, el Chasis PLC B y los Chasis I/O (Ver Figura 32).

Figura 32. Arquitectura de control PLC STN VMT.

Los chasis I/O, al igual que los chasis de los PLC A y PLC B, están equipados con un módulo Ethernet redundante para la comunicación con la red DLR. El chasis I/O Rack 1 incluye módulos de entradas y salidas analógicas, un módulo AFC, y un módulo de comunicación Ethernet para acceder a la red A del SCADA. Por su parte, el chasis I/O Rack 2 cuenta con módulos de entradas y salidas digitales, un módulo de comunicación Ethernet para la red B, y dos módulos de comunicación DeviceNet. Finalmente, el Rack 3 dispone de módulos de salidas digitales y un módulo de comunicación Modbus RTU 485 para interactuar con otros equipos de la estación.

### COMUNICACIÓN – PLC STN ECV.

En el PLC STN Villamontes se han implementado lógicas para la comunicación con otros equipos de la ECV. El programa del PLC-ECV-VMT incluye rutinas específicas para las comunicaciones Modbus, DeviceNet y Ethernet. Para Ethernet, se utilizan dos módulos que garantizan la redundancia de rutas, conectando las redes A y B. En cuanto a la comunicación Modbus, el sistema dispone de un módulo conectado a diversos equipos mediante el protocolo RS-485, con dos puertos configurables.

El PLC STN de la estación de compresión Villamontes emplea mensajería CIP para enviar mensajes de lectura y escritura al PLC EMED Villamontes a través de las redes A y B. Además, realiza lecturas con los tres PLCs de los generadores únicamente por la red A. De igual forma, intercambia mensajes de lectura y escritura con los turbocompresores A, B y C, y solo lecturas con el turbocompresor E, solo por la red A. Adicionalmente, se tienen mensajes de lectura tanto por la red A como por la B con el turbocompresor D. Es importante revisar la mensajería en el PLC STN, ya que no todos los mensajes están activos.

A continuación, se presenta un resumen de la mensajería Modbus para cada módulo:

- Módulo: MVI56-MCM, RACK 3 SLOT: 16. Ambos puertos están físicamente conectados. En el Puerto 1, hay 16 comandos configurados, de los cuales 11 están deshabilitados. Los comandos activos permiten lecturas y escrituras con el equipo de dirección Modbus 2 (EQP). En el Puerto 2, se han configurado 37 comandos, de los cuales solo 2 están activos, intercambiando mensajes de lectura y escritura con el equipo de dirección Modbus 4, el computador FQI-0503, que recopila datos de los medidores de gas combustible y gas de arranque hacia los turbocompresores y generadores.

Resumen: P1 comunicación activa con EQP, P2 comunicación activa con FQI-0503.

## SISTEMA DE CONTROL – PLC RTU VILLAMONTES.

El sistema de control RTU de la ECV cuenta con un PLC encargado de gestionar los equipos de campo, entre los que se incluyen válvulas, válvulas reguladoras, transmisores de presión y otros dispositivos.

Además de controlar las señales locales, el PLC RTU de la ECV envía información al PLC Gateway de Santa Cruz.

Dentro de la EMED Villamontes existe un predio perteneciente a PETROBRAS, que cuenta con una caseta donde se ubica el gabinete de control RTU, que alberga un chasis ControlLogix de la marca Allen Bradley (Ver Figura 33).

Figura 33. Gabinete de Control PLC RTU VMT.

Este chasis incluye el controlador, módulos de comunicación Ethernet, Modbus TCP y Modbus RTU, así como módulos de entradas y salidas digitales y analógicas. A continuación, se detallan la marca, modelo y revisión de cada módulo en el chasis.

| Chasis I/O ControlLogix 1756-A10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-L72 | 32.011 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-ENBT/A | 4.001 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-ENBT/A | 4.001 |
|  | 3 | ProSoft Technology | 1756-MNET | - |
|  | 4 | ProSoft Technology | 1756-MNET | - |
|  | 5 | Allen Bradley | 1756-OF8/A | 1.001 |
|  | 6 | Allen Bradley | 1756-IF8/A | 1.001 |
|  | 7 | Allen Bradley | 1756-OB8I | - |
|  | 8 | Allen Bradley | 1756-IB32/A | 2.001 |
|  | 9 | ProSoft Technology | 1756-MCM | - |

El software utilizado para revisar las lógicas del PLC es Studio 5000, en su versión 32.04. El programa del PLC-RTU VMT cuenta con cuatro tareas periódicas que contienen las rutinas encargadas del control, monitoreo y comunicación (Ver Figura 34).

Figura 34. Árbol de Tareas PLC RTU VMT.

El uso total de la memoria de E/S en el programa del PLC es del 7.80%, mientras que las lógicas del programa ocupan el 18.79% de la capacidad total de memoria del procesador para datos y lógica, como se muestra en la Figura 35.

Figura 35. Capacidad de memoria PLC.

### ARQUITECTURA DE CONTROL – PLC RTU VILLAMONTES.

La arquitectura de control del sistema RTU Villamontes está compuesta por un chasis equipado con un controlador, dos módulos de comunicación Ethernet, dos módulos de comunicación Modbus TCP, un módulo de comunicación Modbus RTU, y módulos de entradas y salidas digitales y analógicas. El controlador lógico programable (PLC) es el responsable de ejecutar las lógicas de monitoreo y control del sistema RTU.

Los módulos de comunicación Ethernet permiten la conexión redundante a las redes A y B, compartiendo información dentro de la red SCADA de YPFB Transierra. Los módulos de comunicación Modbus TCP también aseguran la redundancia de las rutas de comunicación con equipos que utilizan este protocolo. Finalmente, el módulo de comunicación Modbus RTU se utiliza para el envío de información a YPFB Transporte (Ver Figura 36).

Figura 36. Arquitectura de control PLC RTU

### COMUNICACION – PLC RTU VILLAMONTES.

El PLC RTU Villamontes ha sido programado con lógicas específicas para comunicarse tanto con otros equipos de la ECV como con sistemas dentro de la red SCADA de YPFB Transierra. El programa incluye rutinas para las comunicaciones Modbus y Ethernet. La redundancia de rutas en la red A y la red B está garantizada tanto para la comunicación Ethernet como para Modbus TCP mediante dos módulos específicos para cada protocolo. Para la comunicación Modbus RTU, el sistema cuenta con un módulo conectado mediante protocolo RS-485, que dispone de dos puertos configurables.

El PLC RTU Villamontes utiliza mensajería CIP para enviar mensajes de escritura al PLC Gateway de Santa Cruz a través de las redes A y B. Los datos transmitidos incluyen el estado de los equipos de campo, como válvulas y transmisores de presión, así como datos de medición.

A continuación, se presenta un resumen de la mensajería Modbus para cada módulo:

Módulo: MVI56-MNET, SLOT: 3. Utilizado para la comunicación Modbus TCP con el computador Secundario

Módulo: MVI56-MNET, SLOT: 4. Utilizado para la comunicación Modbus TCP con el computador Primario

Módulo: MVI56-MCM, SLOT: 9. Solo el puerto 1 está conectado físicamente, el cual cuenta con 3 comandos de escritura hacia el equipo con dirección Modbus 43 el cual es utilizado para el envío de información a YPFB Transporte.

Resumen: P1 comunicación activa con YPFB Transporte, P2 Reserva.

## OTROS SISTEMAS DE CONTROL - ECV.

### TURBOCOMPRESOR A

Este sistema utiliza un PLC Allen Bradley 1756-L62, revisión 20.54, que realiza mensajería CIP para realizar el LSC con las otras cuatro unidades turbocompresoras.

### TURBOCOMPRESOR B

Al igual que el anterior, este sistema cuenta con un PLC Allen Bradley 1756-L62, revisión 20.54, y también establece mensajería CIP para realizar el LSC con las otras cuatro unidades turbocompresoras.

### TURBOCOMPRESOR C

Este sistema está equipado con un PLC Allen Bradley 1756-L61, revisión 20.54, que realiza mensajería CIP para realizar el LSC con las otras cuatro unidades turbocompresoras

### TURBOCOMPRESOR D

Equipado con un PLC Allen Bradley 1756-L73, revisión 20.54, este sistema igualmente intercambia mensajería CIP con el resto de las unidades para realizar el LSC.

### TURBOCOMPRESOR E

Este sistema utiliza un PLC Allen Bradley 1756-L73, revisión 20.54, manteniendo mensajería CIP para el LSC con las cuatro unidades turbocompresoras restantes.

### GENERADOR A

Este sistema está equipado con un PLC Allen Bradley 1756-L71, revisión 20.15, y tiene acceso a la red SCADA únicamente por la red B. No cuenta con mensajería CIP configurada con otros sistemas de la ECV.

### GENERADOR B

Este sistema dispone de un PLC Allen Bradley 1756-L71, revisión 20.58, y, al igual que el Generador A, se conecta a la red SCADA solo por la red B, sin mensajería CIP configurada con otros sistemas de la ECV.

### GENERADOR C

Equipado con un PLC Allen Bradley 1756-L71, revisión 20.58, este sistema también se conecta únicamente a la red SCADA por la red B, sin mensajería CIP configurada con otros sistemas de la ECV.

### SISTEMA DE DESLASTRE

Este sistema utiliza un PLC Allen Bradley 1756-L73, revisión 20.15, con acceso a la red SCADA a través de las redes A y B. Además, cuenta con mensajes CIP configurados para lectura y escritura de datos con ruta hacia el PLC de proceso STN mediante la red A.

# ESTACIÓN DE MEDICIÓN YACUIBA.

La estación de medición Yacuiba es el punto inicial del gasoducto GASYRG, donde se realiza la recolección del gas proveniente de Planta San Alberto y se realiza el envío hacia el norte, destinado a la exportación a Brasil. Esta estación cuenta con un medidor de flujo y un sistema de control con un PLC Redundante que gestiona los equipos de campo. Entre estos equipos se incluyen válvulas reguladoras, microturbinas, transmisores de presión, y otros dispositivos, así como las señales y comandos correspondientes para los diferentes equipos instalados en la estación.

Además del control de las señales locales, el PLC de la EMED Yacuiba realiza el envío de información hacia el PLC Gateway de Santa Cruz.

## SISTEMA DE CONTROL – PLC EMED YACUIBA.

En sala de control de la estación de medición Yacuiba se encuentra el gabinete de control, que alberga dos chasis ControlLogix de PLC redundante y un chasis I/O de la marca Allen Bradley (Ver Figura 37).

Figura 37. Gabinete del PLC EMED YCA.

El chasis del PLC incluye módulos de comunicación Ethernet, redundancia y el propio controlador PLC. Por su parte, el chasis de E/S contiene los módulos de entradas y salidas digitales y analógicas, así como los módulos de comunicación Modbus y Ethernet. A continuación, se detallan la marca, modelo y revisión de cada uno de los módulos para cada chasis.

| Chasis PLC A ControlLogix 1756-A7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-L71/B | 20.058 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-RM2/A | 20.009 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-EN2T/D | 10.010 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 10.010 |
|  | 4 | Allen Bradley | 1756-N2 | - |
|  | 5 | ProSoft Technology | 1756-N2 | - |
|  | 6 | ProSoft Technology | 1756-N2 | - |

| Chasis PLC B ControlLogix 1756-A7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-L71/B | 20.058 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-RM2/A | 20.009 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-EN2T/D | 10.010 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 10.010 |
|  | 4 | Allen Bradley | 1756-N2 | - |
|  | 5 | ProSoft Technology | 1756-N2 | - |
|  | 6 | ProSoft Technology | 1756-N2 | - |

| Chasis I/O ControlLogix 1756-A17 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1756-EN2TR/C | 10.010 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1756-IB32/A | 2.007 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1756-IB32/A | 2.007 |
|  | 3 | Allen Bradley | 1756-OW16I/A | 2.001 |
|  | 4 | Allen Bradley | 1756-OW16I/A | 2.001 |
|  | 5 | ProSoft Technology | MVI56-MCM | 1.002 |
|  | 6 | ProSoft Technology | MVI56-MCM | 1.002 |
|  | 7 | ProSoft Technology | MVI56-MCM | 1.002 |
|  | 8 | Allen Bradley | 1756-ENBT/A | 3.007 |
|  | 9 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 10 | Allen Bradley | 1756-ENBT/A | 4.008 |
|  | 11 | Allen Bradley | 1756-OF8/A | 1.005 |
|  | 12 | Allen Bradley | 1756-IF16/A | 1.005 |
|  | 13 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 14 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 15 | Vacío | Vacío | Vacío |
|  | 16 | Vacío | Vacío | Vacío |

El software utilizado para revisar las lógicas del PLC es RSLogix 5000, en su versión 20.05. El programa del PLC EMED-YAC cuenta con una tarea principal que se ejecuta de manera continua y una tarea periódica llamada Lazos_PID, con un periodo de 500 ms. En la tarea principal se incluyen las rutinas de mapeo de entradas y salidas, control de válvulas, comunicación Ethernet y comunicación Modbus. La tarea PID se encarga de las rutinas para la asignación de valores de control PID. (Ver Figura 38).

Figura 38. Árbol de Tareas PLC EMED YCA.

Entre las señales que son monitoreadas por el PLC se encuentran los estados de los finales de carrera de válvulas, transmisores de presión y temperatura, así como comandos hacia microturbinas, válvulas solenoides, válvulas reguladoras, entre otros.

En cuanto al uso total de la memoria de E/S en el programa del PLC es del 11.73%, mientras que las lógicas del programa ocupan el 31.07% de la capacidad total de memoria del procesador para datos y lógica, como se muestra en la Figura 39.

Figura 39. Capacidad de Memoria PLC EMED YCA.

### ARQUITECTURA DE CONTROL – PLC EMED YACUIBA.

La arquitectura de control del PLC EMED Yacuiba consta de dos chasis en configuración espejo, cada uno equipado con un controlador, un módulo de redundancia, un módulo de comunicación Ethernet y un módulo de comunicación Ethernet redundante para el DLR. El PLC (Controlador Lógico Programable) es responsable de ejecutar las lógicas de monitoreo y control de la estación de medición.

El módulo de redundancia asegura la sincronización entre ambos chasis, de manera que, en caso de una falla en el chasis primario, el chasis secundario asuma el control sin interrumpir la operación.

El módulo de comunicación Ethernet permite la conexión a la red B, la cual comparte información dentro de la red SCADA de YPFB Transierra.

Finalmente, el módulo de comunicación Ethernet redundante se utiliza para conectar a la red anillo interna, para la comunicación con los chasis del gabinete, como el Chasis PLC A, el Chasis PLC B y el Chasis I/O (Ver Figura 40).

Figura 40. Arquitectura de control PLC EMED YCA.

El chasis I/O, al igual que los chasis de los PLC A y PLC B, está equipado con un módulo Ethernet redundante para la comunicación con la red DLR interna del gabinete. Además, este chasis incluye dos módulos de comunicación Ethernet: uno para el acceso a la red A del SCADA y otro para la comunicación de respaldo mediante la antena BGAN.

En adición a los módulos de comunicación, en este chasis se encuentran los módulos de entradas y salidas digitales y analógicas, así como módulos de comunicación Modbus RTU 485 para la interacción con otros equipos en la estación y envío de información a terceros.

### COMUNICACION – PLC EMED YACUIBA.

En el PLC de la EMED Yacuiba se han desarrollado lógicas para la comunicación tanto con otros equipos de la estación como con otros sistemas dentro de la red SCADA de YPFB Transierra. El programa del PLC-EMED-YAC incluye rutinas específicas para las comunicaciones Modbus y Ethernet. Para la comunicación Ethernet, se dispone de tres módulos que aseguran la redundancia de rutas, conectando la red A, la red B y la red de respaldo BGAN. En cuanto a la comunicación Modbus, el sistema cuenta con tres módulos conectados a distintos equipos mediante protocolo RS-485, cada uno equipado con dos puertos configurables.

El PLC de la EMED Yacuiba utiliza mensajería CIP para enviar mensajes de escritura hacia el PLC Gateway de Santa Cruz a través de las tres redes (Red A, Red B y BGAN). Los datos transmitidos incluyen principalmente el estado de los equipos de campo, como válvulas, transmisores de presión, temperatura y datos de medición. Además de la comunicación con el PLC de Santa Cruz, existen mensajes con rutas que no corresponden a ningún equipo identificado dentro de la red SCADA.

A continuación, se presenta un resumen de la mensajería Modbus para cada módulo:

- Módulo: MVI56-MCM, SLOT: 5. Ambos puertos están conectados físicamente. En el Puerto 1, hay 2 comandos configurados, ambos habilitados, que realizan operaciones de lectura y escritura con el equipo con dirección Modbus 44, identificado como FQI-0401. En el Puerto 2, también se han configurado 2 comandos, ambos activos, que envían mensajes de lectura al equipo con dirección Modbus 5, correspondiente al cromatógrafo AIT-0402.

Resumen: P1 comunicación activa con FQI-0401, P2 comunicación activa con AIT-0402.

- Módulo: MVI56-MCM, SLOT: 6. Ambos puertos están desconectados. En el Puerto 1, se han configurado 2 comandos para la lectura de datos del equipo con dirección Modbus 5, ambos habilitados, pero inactivos debido a que el cable está desconectado. En el Puerto 2, hay 3 comandos de lectura y escritura configurados, todos habilitados pero inactivos por la misma razón. Este puerto se comunica con un equipo con dirección Modbus 40, que aparentemente está destinado al envío de datos a la Planta San Alberto.

Resumen: P1 comunicación inactiva desconocida, P2 comunicación inactiva, aparentemente con Planta San Alberto.

- Módulo: MVI56-MCM, SLOT: 7. Solo el Puerto 1 está conectado y habilitado. En este puerto, hay 10 comandos configurados, todos activos, que realizan lecturas de los equipos con direcciones Modbus 10 y 11, correspondientes a las microturbinas GE-0401A y GE-0401B. No hay comandos configurados en el Puerto 2.

Resumen: P1 comunicación activa con microturbinas, P2 en reserva.

# VALVULAS SDV.

El sistema de control a describir aplica a todas las válvulas de seguridad del gasoducto: SDV-002, SDV-009, SDV-019. SDV-020, SDV-024 y SDV-025. En nuestro caso, nos enfocaremos en la SDV-002, donde se realizó la inspección de campo.

La válvula SDV-002 permanece en posición abierta durante la operación normal del sistema, cerrándose únicamente cuando la presión de la línea cae por debajo de un Setpoint previamente configurado, en el relevamiento se observó que el Setpoint se encontraba en 500 PSI, el cierre de la válvula se realiza de manera mecánica ya que el actuador es neumático (Ver Figura 41).

Figura 41. Actuador neumático de Válvula SDV-002.

Asimismo, la válvula cuenta con un PLC que recopila y gestiona las señales, estableciendo comunicación periódicamente con el PLC Gateway de Santa Cruz para facilitar el monitoreo continuo de su estado.

## SISTEMA DE CONTROL – PLC SDV-002.

El PLC encargado de monitorear la válvula SDV-002 es un Allen Bradley modelo CompactLogix 1769-L33ER, con la revisión 20.012. Este controlador cuenta con un módulo de entradas y salidas digitales y un módulo de entradas analógicas. A continuación, se presenta una tabla con la información detallada del PLC y sus módulos E/S:

| BUS PLC CompactLogix |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Slot | Vendor | Modelo | Revisión |
|  | 0 | Allen Bradley | 1769-L33ER/A | 20.012 |
|  | 1 | Allen Bradley | 1769-IQ6XOW4/B | 3.001 |
|  | 2 | Allen Bradley | 1769-IF4/B | 3.002 |

El software utilizado para revisar las lógicas del PLC es RSLogix 5000, en su versión 20.05. El programa del PLC correspondiente a la válvula SDV-002 cuenta con una tarea principal que se ejecuta de manera continua. Esta tarea incluye las rutinas de mapeo de señales y el envío de datos al Gateway mediante comunicación Ethernet.

Entre las señales monitoreadas por el PLC de la válvula se encuentran el transmisor de presión de línea y los estados de los finales de carrera de la válvula

La memoria total de E/S utilizada en el programa del PLC es de 0.16% y las lógicas del programa ocupan 4.07% de la capacidad total de memoria de datos y lógicas del procesador, como se muestra en la Figura 42 a continuación.

Figura 42. Cantidad de Memoria del PLC SDV-002.

### COMUNICACION – PLC SDV-002.

El PLC dispone de 2 puertos RJ45 para comunicación Ethernet, ambos utilizan la misma dirección IP, uno de los puertos se utiliza para el acceso local al PLC, mientras que el otro está destinado al envío de datos a través del sistema BGAN. A continuación, se muestra un diagrama esquemático que ilustra la arquitectura del sistema de control de la válvula SDV-002 (Ver Figura 43).

Figura 43. Arquitectura de control de Control del PLC SDV-002.

La transmisión de datos desde la válvula SDV-002 hacia el PLC CSC de Santa Cruz incluye el estado de sus finales de carrera, la señal cruda del transmisor de presión de línea, la fecha y hora del sistema, así como estadísticas de mensajería

Para transmitir estos datos a Santa Cruz, se utiliza mensajería CIP a través del enlace satelital BGAN. No obstante, con el fin de optimizar costos, Se realiza la mensajería de manera periódica cada 3 horas (a las 00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 y 21:00) y también por evento, como el cierre de la válvula o la detección de alta presión en la línea. La lógica del PLC evalúa estas condiciones, y cuando se cumple alguna de ellas, se ejecuta la rutina de asignación de IP para enviar el mensaje al PLC Gateway de Santa Cruz. Transcurridos 5 minutos, la dirección IP del PLC se cambia nuevamente para finalizar la comunicación.

Durante la comunicación a través de BGAN, al PLC se le asigna la dirección IP 192.168.128.103 para integrarse a la red local de la terminal BGAN, que tiene la dirección IP 192.168.128.100. Cada terminal cuenta con una SIM Card, que recibe una dirección IP perteneciente a una VPN, lo que permite establecer la mensajería CIP. A continuación, se presentan las direcciones IP asignadas a las SIM Cards de las terminales de las SDVs y del CSC:

- CSC: 		10.25.6.1

- SDV-002: 	10.25.6.24

- SDV-009: 	10.25.6.6

- SDV-019: 	10.25.6.30

- SDV-020: 	10.25.6.25

- SDV-024: 	10.25.6.27

- SDV-025: 	10.25.6.29

Una vez finalizada la comunicación, el PLC cambia su dirección IP a 192.0.0.1. Esta lógica de comunicación se aplica de manera uniforme a todas las SDVs del sistema, utilizando la IP 192.168.128.103 para la comunicación BGAN y 192.0.0.1 al finalizarla.

# CONCLUSIONES.

En el presente documento se ha analizado el sistema de control y la arquitectura de red de cada estación y válvula de seguridad que integran el sistema del GASYRG. Este análisis proporciona una visión detallada de la infraestructura actual, permitiendo identificar mejoras en la instalación y estandarización tanto de hardware como software, considerando la actualización de la red de anillo en los dispositivos que aún operan con ControlNet, así como la estandarización de la programación del sistema de control. Además, se prevé el retiro del PLC Gateway en Santa Cruz, manteniendo el sistema BGAN para las válvulas de seguridad, lo que implicará ajustes en la programación de los PLC asignado a esta tarea.

Por tanto, al conocer el sistema, se facilitará la implementación de mejoras y actualizaciones, garantizando la eficiencia y seguridad en el proceso del transporte de gas desde Yacuiba hasta Rio Grande.

A continuación, se presenta una tabla resumen con los datos de los controladores de cada estación:

| N | Estación | Controlador | Rev. | Software | Memoria |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I/O | Datos |
| 1 | Santa Cruz - CSC | 1756-L62 ControlLogix Redundante | 20.054 | RS Logix 5000 | 36.36% | 37.66% |
| 2 | Rio Grande - EMED | 1756-L71 ControlLogix Redundante | 20.058 | RS Logix 5000 | 12.88% | 27.60% |
| 3 | Parapetí - EMED | 1756-L71 ControlLogix Redundante | 20.056 | RS Logix 5000 | 11.20% | 15.87% |
| 4 | Parapetí - ESD | 1756-L73 ControlLogix Redundante | 20.056 | RS Logix 5000 | 21.27% | 22.17% |
| 5 | Parapetí - STN | 1756-L73 ControlLogix Redundante | 20.056 | RS Logix 5000 | 21.21% | 28.07% |
| 6 | Villamontes - EMED | 1756-L71 ControlLogix Redundante | 20.058 | RS Logix 5000 | 17.80% | 41.90% |
| 7 | Villamontes - ESD | 1756-L73 ControlLogix Redundante | 32.051 | Studio 5000 | 13.52% | 22.61% |
| 8 | Villamontes - STN | 1756-L74 ControlLogix Redundante | 32.051 | Studio 5000 | 23.42% | 28.01% |
| 9 | Yacuiba - EMED | 1756-L71 ControlLogix Redundante | 20.058 | RS Logix 5000 | 11.73% | 31.07% |
| 10 | SDV-002 | 1769-L33ER CompactLogix | 20.012 | RS Logix 5000 | 0.16% | 4.07% |
| 11 | SDV-009 | 1769-L33ER CompactLogix | 20.012 | RS Logix 5000 | 0.16% | 4.12% |
| 12 | SDV-019 | 1769-L33ER CompactLogix | 20.012 | RS Logix 5000 | 0.16% | 4.01% |
| 13 | SDV-020 | 1769-L33ER CompactLogix | 20.012 | RS Logix 5000 | 0.16% | 4.02% |
| 14 | SDV-024 | 1769-L33ER CompactLogix | 20.012 | RS Logix 5000 | 0.16% | 4.02% |
| 15 | SDV-025 | 1769-L33ER CompactLogix | 20.012 | RS Logix 5000 | 0.16% | 4.12% |